## 老健（従来型）
介護老人保健施設（従来型）等施設整備の審査基準（兼審査調書) | [9 empty] | 【施設名称】
本審査基準について、必要事項を記載し、基準への適合状況を判定した上で、根拠資料等とともに都へ提出するものとする。 | [5 empty] | （注１）転換改修により緩和措置を適用する場合は別の基準とあわせて審査する。 （注２）小規模介護老人保健施設整備の審査については別の基準による。
項 目 |  | 関係規定 | 基準 |  | 留意事項 |  | 確認欄（基準を満たしていれば☑） |  |  |  | 89 | 審査用
Ⅰ．施設及び設備の適否（法74-2、法97-1,3） | [10 empty] | (FALSEの数）
1 | 一般原則 | 基準解釈通知 3-1 | 1 | 本基準のほか、建築基準法、消防法等の関係規定を遵守するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者等の保健衛生及び防災につき万全を期すること。 |  |  | 1 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 2 |  |  |  | FALSE
|  | 都市計画法 | 2 | 環境及び立地については、入所者等の療養生活を健全に維持するため、煤煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。 なお、整備区域内には、都市計画法第３３条第１項第８号により開発行為が禁止されている区域（以下「災害レッドゾーン」という。）を原則として含まないこと また、災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、浸水被害防止区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域に施設を整備する場合は、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策を講じていること |  | ・災害レッドゾーンとは、災害危険区域（建築基準法第３９条第１項）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項）、土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項）、その他政令で定める地域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域）をいう。 | 3 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 4 |  |  |  | FALSE
[8 empty] | ・敷地面積（実測） |  | ㎡
・用途地域の別
[7 empty] | 5 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 6 |  |  |  | FALSE
|  | 平成13年国土交通省告示第1301号「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 | 3 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（避難階段、非常警報設備等）を設けること。 |  | ・非常災害に際して２方向避難が確保できるよう努めること。また、２階以上に療養室を設ける場合は、避難階段に通じるバルコニーを設けること。 |  | ・建築面積 |  | ㎡
[8 empty] | ・延床面積 |  | ㎡
|  |  | 4 | 建物の設計に当たっては、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)及び東京都福祉のまちづくり条例（平成7年東京都条例第33号）を参考として、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できること。 |  | ・扉は引き戸とする等、車椅子でも使いやすい形状とすること。また、姿勢を保持する手すりがあることが望ましいこと。 ・床は衝撃を吸収する床、例えば厚みのあるラバーのついた床などで仕上げることが望ましいこと。 ・壁及び扉ガラスには車椅子等による傷防止策（キックプレート等）が必要なこと。 ・窓や手すりは、誤って転落しないような高さとし、万一に備えて転落防止策を講じること。 ・手すりの開口部は、有効寸法で110mm以下とすること。 ・各室から廊下、バルコニー及び屋外に通ずる出入口の床面には、車椅子の通行の支障となる段差を設けないこと。 |  | ・構造 |  | ●●造 地上●階・地下●階
[7 empty] | 7 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 8 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 9 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 10 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 11 |  |  |  | FALSE
|  | 東京都福祉のまちづくり条例 | 5 | 車椅子使用者用駐車施設やだれでもトイレの設置など、東京都福祉のまちづくり条例の整備基準や障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドラインに適合すること。 |  | ・だれでもトイレは、エントランス付近に配置するよう努め、トイレの入り口に図記号（ピクトグラム）により、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等だれもが利用できる旨を表示すること。 ・竣工後に東京都福祉のまちづくり条例第15条第1項に規定する整備基準適合証の交付を受け、掲示すること。
2 | 規模 |  | 1 | 各地域(例えば広域市町村圏)の要介護高齢者数、特養の入所定員、病院の病床数をふまえて見込まれるその地域の需要を考慮したものでなければならない。他の地域からの利用を数多く想定した大規模施設の設置は適切でない。 |  |  | 12 |  |  |  | FALSE
・短期入所療養介護の実施
・介護予防短期入所療養介護の実施
FALSE
[7 empty] | 13 |  |  |  | FALSE
[6 empty] | ・併設医療機関がある場合、診療報酬算定方法について留意事項通知参照 | 14 |  |  | 名称 ●●
3 | 施設の専用 | 条例 5-2,44-2 | 1 | それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。 | 1 | 共用を予定する施設についての利用計画等が妥当であること。 | 15 |  |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-2-(1)(3) |  | 〔共用が認められない施設〕 | -1 | 機能訓練室 |  | 【共用する施設】
|  |  | -1 | 療養室 |  | 利用計画により両施設の入所者等の処遇に支障がない場合に限り認められる。
|  |  | -2 | 診察室
|  | 併設通知 2-(2) | -3 | 手術室 | -2 | 食堂
|  |  | -4 | 処置室（機能訓練室を除く） |  | 両施設の入所者等の食事時間を調整して共用することは好ましくなく、同時に利用できるような広さを有する場合に限り認められる。
|  |  | -5 | 病室 | -3 | 浴室
|  |  | -6 | ｴｯｸｽ線装置等 |  | 介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。
※ (2)～(6)は病院又は診療所併設の場合
|  |  | 2 | 機能訓練室、談話室、食堂、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾙｰﾑを区画せず各々の施設の基準面積を合算した面積以上のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとすることは差し支えない。 | 2 | 共用する施設については、介護老人保健施設の許可と他法令の許可とが重複するものであること。
|  |  | 3 | 施設の兼用は、各々の施設の利用目的に沿い、かつ施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供に支障を来たさない程度で認めて差し支えない。よって、談話室とﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑの兼用並びに洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えない。
4 | 療養室 | 基準 3-2-1 基準解釈通知 3-2-(1)② 基準解釈通知 3-2-(1) | 1 | １室の定員は、４人以下であること。 | 1 | 各療養室にカーテン等を設置し、入所者のプライバシーが守られるよう配慮すること。 | 16 |  |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 床面積は、一人当たり８㎡以上であること。 | [5 empty] | 室数
個室
２床室
３床室
[8 empty] | ４床室 |  |  |  | OK
室数
1階
2階
3階
4階
5階
[5 empty] | 2 | 基準面積は、内法により測定する。 |  | 入所1人あたり療養室面積
最大（内法）
[8 empty] | 最小（内法） |  |  |  | 基準面積以下です
|  | 基準解釈通知 3-2-(1) | 3 | 地階に設けてはならない。 |  |  | 17 |  |  |  | FALSE
|  |  | 4 | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |  |  | 18 |  |  |  | FALSE
|  |  | 5 | 寝台又はこれに代わる設備(畳等)を備えること。 |  | ＜望ましい設備＞ ・車椅子の高さにあわせた療養室の鍵（室内から開けられること） ・ベッドの高さやリクライニングの角度が手元で調節できる低床ベッド ・衣服寝具の収納スペース ・部屋ごとの冷暖房設備 ・テレビ傾聴の設備 ・電話配線 | 19 |  |  |  | FALSE
|  |  | 6 | 身の回り品の収納倉庫、ナース･コールを設けること。 ただし、ナース･コールについては、入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来さない場合には、入所者の動向を検知できる見守り機器を設置することで代用することとして差し支えない。 |  |  | 20 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 21 |  |  |  | FALSE
|  |  | 7 | 洗面所、収納設備の床面積は、基準面積に含めて差し支えない。ただし、便所の面積は含まれない。 |  |  | 22 |  |  |  | FALSE
|  |  | 8 | 室料差額の対象となる特別な療養室(個室又は２人部屋)を設置する場合は、施設定員の５割を限度とする。 |  |  | 23 |  |  |  | FALSE | OK
|  |  | 9 | ２階以上の療養室には、車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有する避難・搬送及び消防活動上有効なバルコニーを設けること。
5 | 診察室 | 条例 5-1-2 | 1 | 医師が診察を行うのに適切なものであること。 |  |  | 24 |  |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-2-(1)② | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 25 |  |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 併設施設が病院又は診療所の場合は、その病院又は診療所が一の診療科で二以上の診察室を有する場合を除き、共用不可。 |  |  | 26 |  |  |  | FALSE
6 | 機能訓練室 | 基準 3-1-3,3-2-2 | 1 | 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械・器具を備えること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法)
|  | 基準解釈通知 3-2-(1)② | 2 | 床面積は、入所者定員一人当たり１㎡以上であること。 | 2 | 介護老人保健施設で行われる機能訓練は、理学療法士又は作業療法士の指導下における運動訓練やＡＤＬ（日常生活動作能力）の改善を中心としたものであるので、これに必要な器械・器具を備えること。 |  | 1人当たりの面積 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 27 |  |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な器械・器具 |  | ●●●
7 | 談話室 | 条例 5-1-4 条例規則 4-1-1 基準解釈通知 3-2-(1)② | 1 | 入所者同士や、入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 | 1 | 床面積は、入所定員一人当り０．５㎡程度 |  | 面積(内法） |  |  |  | OK
|  |  | 2 | ソファー、テレビ、その他の教養娯楽設備等を備えること。 | 2 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 1人当たりの面積 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 28 |  |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な教養娯楽設備 |  | ●●●
8 | 食堂 | 条例 5-1-５ 条例規則 4-1-２ 基準解釈通知 3-2-(1)② | 1 | 食堂で食事をすることができる入所者のために十分な広さを有すること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法） |  |  |  | OK
|  |  | 2 | 床面積は、入所定員一人当り２㎡以上であること。 | 2 | 洗面設備があることが望ましいこと。 |  | 1人当たりの面積 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 29 |  |  |  | FALSE
9 | 浴室及び脱衣室 | 条例 5-1-6 条例規則 4-1-3,11-1-2 基準解釈通知 3-2-(1)② | 1 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | 1 | 併設施設との共用は、介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。 | 30 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 31 |  |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。 | 2 | 浴室及び脱衣室は固定壁で仕切ること（カーテンで仕切ることは適切でないこと）。 | 32 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 33 |  |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 特別浴室は、ストレッチャー等の移動に支障がない構造設備であること。 | 3 | 固定壁で仕切られていない一つの個別浴室、機械浴室又は脱衣室を複数の入所者が同時に使用することは認められないこと。 |  | 通所専用浴室の有無
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 | 4 | 療養室から離れて浴室を設ける場合は、脱衣室内又は浴室に近接して入所者用の便所を設けることが望ましいこと。 | 34 |  |  |  | FALSE
|  |  | 5 | 入浴介護がスムーズに実施されるよう浴室、脱衣室の広さを確保すること。 | 5 | 脱衣室内に便所を設ける場合は、固定壁により仕切ること。 |  | 週の入浴日
[5 empty] | 6 | 脱衣室には、整容を行えるよう鏡及び洗面台を備えること。 |  | 入浴する通所者数(1日あたり）
[6 empty] | ＜望ましい設備＞ ・手すりや移乗台が設置できる構造 ・２方向もしくは３方向から介助が行える構造 |  | 1日の浴室利用可能時間
浴室同時利用可能人数
[8 empty] | 入浴時間(1人当たり) |  | #DIV/0!
10 | レクリエーション・ルーム | 条例 5-1-7 条例規則 4-1-4 基準解釈通知 3-2-(1)② | 1 | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を整えること。 | 1 | 入所者一人当り１㎡程度 | 35 |  |  |  | FALSE
[8 empty] | 1人当たりの面積 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 36 |  |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な設備 |  | ●●●
11 | 洗面所 | 条例 5-1-8 条例規則 4-1-5 基準解釈通知3-2-(1)② | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 | 1 | 療養室ごとにあることが望ましいこと。 | 37 |  |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  | ＜望ましい形状＞
[6 empty] | 床がフラットなシンク、コンセント、車椅子利用者を想定した鏡、湯水の温度調整設備、認知しやすい水栓金具 | 38 |  |  |  | FALSE
12 | 便所 | 条例 5-1-9,44-1-1 条例規則 4-1-6,11-1-1 基準解釈通知 3-2-(2)② | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 | 1 | 少なくとも４人につき１ヶ所は療養室の近くに確保することが望ましいこと。 | 39 |  |  |  | FALSE
|  |  | 2 | ブザー又はこれに代る設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 | 2 | 療養室及び食堂、機能訓練室等に近接して設けることが望ましいこと。 | 40 |  |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 常夜灯を設けること。 | 3 | アコーディオンカーテンを扉の代用とするのは適切でないこと。 | 41 |  |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  | ＜望ましい設備＞ ・排泄の自立を促しやすい便器 ・洗浄乾燥暖房付便座 ・拭き掃除が行いやすい床材 ・適切な臭い対策 ・手洗いの設置 | 42 |  |  |  | FALSE
13 | サｰビスステｰション | 条例 5-1-10 基準解釈通知 3-2-(1)② | 1 | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 |  |  | 43 |  |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 44 |  |  |  | FALSE
14 | 調理室 | 条例 5-1-11 基準解釈通知3-2-(1)② | 1 | 食品、調理器具等の消毒設備、食器・食品等の保管設備、防虫及び防鼠設備を設けること。 | 1 | 調理室から配膳までの動線が複数階に及ぶ場合には、特に専用のリフトを設ける等の配慮が必要である。 |  | 主な消毒設備等 |  | ●●●
[8 empty] | 食器・食品の保管設備 |  | ●●●
防虫・防鼠設備の有無
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 45 |  |  |  | FALSE
15 | 洗濯室又は洗濯場 | 条例 5-1-12 基準解釈通知3-2-(1)② | 1 | 施設の機能が十分に発揮し得る適当な広さを確保するとともに、必要な設備を備えること。 | ・ | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 46 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 47 |  |  |  | FALSE
16 | 汚物処理室 | 条例 5-1-13 | 1 | 他の施設と区別された一定のスペースを確保すること。 | ・ | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 48 |  |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知3-2-(1)② | 2 | 焼却炉、浄化槽、その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、調理室から相当の距離を隔てて設けること。 |  |  | 49 |  |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 50 |  |  |  | FALSE
17 | 通所ｻｰﾋﾞｽ | 居宅基準 112 居宅基準解釈通知3-7-2 予防基準 118 | 1 | 通所サービス利用定員一人当たり３㎡以上の、リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等を有すること。 |  |  |  | 利用定員 |  | 0
実施事業
[7 empty] | 51 |  |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 通所リハと予防通所リハとが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、施設及び備品等を共通とすることができる。 |  |  |  | 1人当たりの面積(内法) |  | #DIV/0!
専用食堂の有無
[8 empty] | 主な器械・器具 |  | ●●●
18 | 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事務室 |  | 1 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 | 1 | 法定面積が規定されている区画に設けるときは、法定面積が確保される場合に限り認められる。
19 | 耐火建築 | 条例 6-1,45-1 条例規則 5-1 基準解釈通知 3-3-(1) | 1 | 介護老人保健施設の設備のうち、入所者の療養生活のために使用しない付属の建物を除いて、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物としなければならない。ただし、療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等、入所者が日常継続的に使用する施設を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物とすることができる。 |  |  | 52 |  |  |  | FALSE
準耐火建築物の有無
[7 empty] | 53 |  |  |  | FALSE
20 | 屋内直通階段及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 条例 6-3-1,4 基準解釈通知3-3-(2),(3) | 1 | 療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 | 1 | エレベーターは原則として２台以上設置すること。 | 54 |  |  |  | FALSE
[8 empty] | エレベーター設置数 |  | ●基
|  |  | 2 | 階段の傾斜は緩やかにするとともに、手すりは原則として両側に設けること。 |  |  | 55 |  |  |  | FALSE
21 | 避難階段 | 条例 6-3-2 | 1 | 療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が３階以上の階にある場合には、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 | 1 | 避難階段２つのうち１つは、屋外階段を設けてバルコニーにつながっていることが望ましいこと。 |  | 避難階段数 |  | ●箇所
22 | 廊下 | 条例 6-3-3,4 基準解釈通知 3-3-(4) | 1 | 幅は、１．５ｍ以上とすること。ただし中廊下の幅は、１．８ｍ以上とすること。 | 1 | 中廊下とは、廊下の両側に療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等（エレベーター室を含む）入所者が日常継続的に使用する施設のある廊下をいう。 |  | 片廊下(m以上) |  |  |  | 非適合
|  |  | 2 | 幅は内法によるものとし、手すりから測定するものとすること。 |  |  |  | 中廊下(m以上) |  |  |  | 非適合
|  |  | 3 | 手すりは原則として両側に設けること。 |  |  |  | 基準緩和適用の有無
|  |  | 4 | 常夜灯を設けること。 |  |  | 56 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 57 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 58 |  |  |  | FALSE
23 | 施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供施設 | 条例 6-3-5 | 1 | 車椅子、ギャッジベッド、ストレッチャー等を備えること。 | 1 | 所持金の管理能力がある入所者について、保管場所の確保等の配慮がなされていること。 | 59 |  |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-3-(5),(6),(7) | 2 | 家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めること。 | 2 | 入所者のための売店の設置、訪問販売の活用等についての配慮がなされていること。 | 60 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 61 |  |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 床の段差をなくすように努めること。 |  |  | 62 |  |  |  | FALSE
24 | 消火設備等 | 条例 6-3-6 基準解釈通知 3-3-(10),通知（S63.11.11老健第24号） | 1 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |  |  | 63 |  |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な消防設備等 |  | ●●●
25 | 家族相談室、 家族介護教室 | 基準解釈通知3-2-(1) | 1 | 家族相談室、家族介護教室は設置が望ましい。 |  |  | 66 |  |  |  | FALSE
|  | H13社援発7，老計発31、H13社援発1277,老発275 | 2 | 社会福祉法人は家族相談室又は家族介護教室を設けること。 |  |  | 67 |  |  |  | FALSE
26 | 複合施設 (施設の区別) | 基準解釈通知 3-3-(8) 併設通知 2-(1) | 1 | 病院又は診療所と介護老人保健施設を併設する場合には、患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がないよう、表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を可能な限り明確にすること。 |  |  | 68 |  |  |  | FALSE
27 | 認知症専門棟の施設基準 | H12告示第26号 H12老健第115号 | 1 | 療養室、洗面所、便所、サービス・ステーション及び汚物処理室は定員に応じて設置すること。 | 1 | 専ら日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の老人を入所させるための施設であって、原則として同一の建物または階において、他の利用者と区別して設けること。 |  | 認知症ケア加算対象者
|  | 施設・短期報酬解釈通知 6-(10) | 2 | 診察室、機能訓練室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、調理室及び洗濯室は、認知症専門棟とそれ以外の部分のいずれか、または定員に応じて双方に設置して差し支えない。 |  |  |  | 個室数 |  |  |  | ok
|  |  | 3 | 入所定員は、４０人を標準とすること。 |  |  |  | 【共用する施設】
| （個室） |  | 4 | 定員の１０％以上の個室を設けること。 | 2 | 特別な室料は徴収できない。
| （デイルーム） |  | 5 | 対象者一人当り、２㎡（内法）以上のデイルームを設けること。 | 3 | 療養室以外の生活の場として設ける。
| （家族介護教室） |  | 6 | ３０㎡（内法）以上の家族介護教室を設けること。 | 4 | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者の家族に対して、介護方法に関する知識、技術を提供するために必要な設備・備品を備える。
| ＜認知症専門棟の人員配置＞ |  | 1 | 単位ごとの利用者の数について、１０人を標準とすること。
|  |  | 2 | 単位ごとに固定した介護職員又は看護職員を置いていること。 |  |  | 69 | 面積（内法） |  | 0 | FALSE | ok
|  |  | 3 | 日中については、利用者１０人に対し常時１人以上、夜間及び深夜については、２０人に１人以上の看護職員又は介護職員を配置。 |  |  | 70 | 面積（内法） |  | 0 | FALSE | 非適合
Ⅱ．職員配置（法74-1、法97-2）
1 | 医師 | 基準 2-1-1 基準解釈通知2-2-(1) 条例 4-1 居宅基準 111-１-1 居宅基準解釈通知 3-7-1-(1) 予防基準117-1-1 |  | ＜入所＞ | 1 | 員数の算定方法 (基準2-2, 基準解釈通知2-9-(5)) |  |  | 法令基準 | 配置人員（常勤換算）
|  |  | 1 | 入所者の数を100で除して得た数以上。常勤の医師を１人以上配置。 | (1) | 入所者の数は、前年度の平均値とする。 | １ |  |  |  | FALSE | OK
|  |  | 2 | ただし、複数の医師が勤務をする形態であり、このうち１人の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、常勤の医師１人とあるのは、常勤換算で医師１人として差し支えない。 |  | この場合、平均値は、前年度の入所者延数を当該前年度の日数を除して得た数とする。 | ２ |  |  |  | FALSE
[7 empty] | ３ |  |  |  | FALSE
[5 empty] | (2) | 新設または増床の場合の入所者数は、実績が新設の時点から６ヶ月未満の間は、ベッド数の90％とし、６ヶ月以上１年未満の間は、直近６ヶ月の実績を日数で除した数とする。 | ４ |  |  |  | FALSE | 非適合
[7 empty] | ５ |  |  |  | FALSE
[7 empty] | ６ |  |  |  | FALSE
|  |  | 3 | また、介護医療院又は病院若しくは診療所との併設施設にあっては、必ずしも常勤医師の配置は必要ではないが、うち１名は、施設療養全体の管理に責任を持つ医師とし、日々の勤務体制を明確に定めること。 |  | ただし、本審査基準において、入所者の数は、入所定員とする。 | ７ |  |  |  | FALSE
[7 empty] | ８ |  |  |  | FALSE | OK
[7 empty] | ９ |  |  |  | FALSE
|  |  | 4 | なお、併設する（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの事業所の職務であって、当該老健の職務と同時並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない場合は、介護保健施設サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの職務時間を合計して介護老人保健施設の勤務延時間数として差し支えない。 |  |  | １０ |  |  |  | FALSE
[7 empty] | １１ |  |  |  | FALSE
訪問リハビリテーションを実施する施設では、左記の理学療法士、作業療法士の必要数を超える人員（実施時間に見合う人員）を確保すること。
＜通所＞
|  |  | 1 | 通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置（介護老人保健施設兼務可）。 なお、介護老人保健施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている場合は、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 |  |  |  | ＜通所＞職種 | 法令基準 | 配置人員（常勤換算）
医師
看護師（准）
介護職
PT,OT、ST
その他
|  | 居宅基準111-4 | 2 | 通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、通リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
訪問リハみなし指定は、R６.6.1施行
|  |  |  | ＜訪問リハ＞ |  |  |  | ＜訪問リハ＞職種 | 法令基準 | 配置人員（常勤換算）
|  |  | 1 | 訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置すること（介護老人保健施設務可）。 なお、介護老人保健施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている場合は、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 |  |  |  | 医師
PT,OT,ST
その他
|  | 居宅基準76‐3 | 2 | 訪問リハ事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
2 | 看護・ 介護職員 | 基準 2-1-3 基準解釈通知 2-3 条例 4-3 条例規則 3-1-2, 13 施設基準三十六 居宅基準111-1-2 居宅基準解釈通知 7-1-(1) 予防基準 117-1-2 H12告示第29号 | 1 | ＜入所＞
|  |  | -1 | 入所者の数が3またはその端数を増すごとに１以上。
|  |  | -2 | 看護師・准看護師 総数の2／7程度 介護職員 総数の5／7程度
|  |  | -3 | 施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならない。だたし、次の条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てることができる。 ・常勤職員が、法定必要数の７割程度確保されていること。 ・常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が、常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。
|  |  | 2 | ＜夜勤＞
夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が２以上。
|  |  | 3 | ＜通所＞
|  |  | -1 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以下の場合 単位ごとに専従１人以上
|  |  | -2 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以上の場合 単位ごとに利用者の数を10で除した数以上
※基準人員には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む。
3 | 支援相談員 | 条例 4-4 条例規則 3-1-3 基準解釈通知 2-4 | 1 | 常勤職員１以上 入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員１名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上。
|  |  | 2 | 保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有する者を充てること。
4 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 条例 4-5 条例規則 3-1-4 基準解釈通知 2-5 居宅基準111-１-2 居宅基準解釈通知 7-1-(1) | 1 | ＜入所＞
|  |  | -1 | 常勤換算で、入所者の数を100で除して得た数以上。
|  |  | -2 | サービス提供時間帯以外の時間において指定訪問リハビリのサービス提供に当たることは差し支えないが、当該勤務時間は老健の勤務時間数に含まれない。
|  |  | 2 | ＜通所＞
専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士,言語聴覚士が利用者が100又はその端数を増すごとに１以上確保されていること。（通所リハビリテーションの単位ごと、かつ営業日ごとに適切に配置することが望ましい）
＜訪問リハ＞
|  | 居宅基準76‐1-2 | 1 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上
5 | 栄養士・管理栄養士 | 条例 4-6 条例規則 3-1-5 基準解釈通知 2-6 | 1 | 入所定員100以上の施設にあっては、常勤職員を１人以上配置。100未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであること。 ただし、同一敷地内の病院等との兼務職員を充てることができる。
6 | 介護支援専門員 | 条例 4-7 条例規則 3-1-6, 3-4,5 基準解釈通知 2-7 | 1 | 入所者数が100又はその端数を増すごとに１以上。常勤職員を１人以上配置。 ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができる。
7 | 薬剤師 | 条例 4-2 条例規則 3-1-1 基準解釈通知 2-2 | 1 | 実情に応じた適当数
|  |  | 2 | 入所者の数を300で除した数以上。
8 | 調理員・事務員・その他の従業者 | 条例 4-8 条例規則 3-1-7 基準解釈通知 2-2,8 | 1 | 実情に応じた適当数
|  |  | 2 | 調理員、事務員等については、併設施設との兼務や業務委託等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては配置しない場合があっても差し支えない。
9 | 職員の専従 | 条例 4 条例規則 3-3 基準解釈通知 2-1,3,4,5,6,7 居宅基準 111 予防基準 117 併設通知 4(1) | 1 | 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
|  |  | 2 | 併設施設等との職員の兼務を認められるのは介護老人保健施設とその併設施設等双方の人員に関する要件を満たすとともに、兼務によって入所者等の処遇に支障を来たさない場合に限られる。
|  |  | 3 | 兼務及び非常勤職員の勤務については、あらかじめ計画された勤務表により行うこと。
Ⅲ．その他（法95、97－3等）
1 | 開設者及び管理者 | 法 95 条例 7 条例規則 6 基準解釈通知 4-19 併設通知 4-(3) | 1 | 介護老人保健施設の開設者は、知事の承認を受けた医師に当該施設を管理させなければならない。 | 1 | 介護老人保健施設の管理者が、併設する病院又は診療所の管理者を兼ねている場合にあっては、その者を常勤とみなして差し支えないこと。 |  | 開設者名
管理者名
|  |  |  | ただし、知事の承認を受け、医師以外の者に当該施設を管理させることができる。 |  |  |  | 管理者の兼務
兼務施設
|  |  | 2 | 管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。 ただし、管理上支障のない場合は、他の事務所、施設等の職務に従事することができる。 |  |  |  | 兼務内容
管理者の資格
[7 empty] | 12 |  |  |  | FALSE
2 | 区市町村との連携 | 条例 3-3 | 1 | 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、区市町村等との密接な連携に努めなければならない。 | 1 | 施設の設置について、計画段階から地元区市町村の同意を得ていること。 | 13 |  |  |  | FALSE
3 | 地元町内会(自治会)等との連携及び周辺住民の同意 | 条例 37 基準解釈通知 4-30 | 1 | 運営に当たっては、地域住民またはボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |  |  | 14 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 15 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 16 |  |  |  | FALSE
4 | 協力医療機関・協力歯科 | 条例 32 基準解釈通知 4-26 | 1 | 協力医療機関の選定に当たっては、次の点に留意すること。 |  |  | 17 |  |  |  | FALSE
|  |  | -1 | 介護老人保健施設から近距離にあることが望ましい。 |  |  |  | 協力医療機関名
|  |  | -2 | 入所者の病状の急変時に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めなければならない。 |  |  |  | 施設からの距離 |  | キロ
|  |  | -3 | 年に１回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等を知事に届け出ること。 |  |  |  | 所要時間（徒歩・車） |  | 分
医療機関コード
|  |  | -4 | 新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること。 | -4 | 流行期初期期間経過後（公表後４か月程度から６か月程度経過後）において、入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等 | 18 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 19 |  |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 |  |  |  | 協力歯科医療機関名
5 | 法人の定款・寄附行為の変更 |  |  |  | 1 | 定款・寄附行為の変更の可否を確認すること。 | 20 |  |  |  | FALSE
[7 empty] | 21 |  |  |  | FALSE
建物の平面図・側面図・正面図
施設の案内図
敷地周辺の見取り図
土地登記簿
抵当権等設定状況
土地建物賃借等契約書
建物登記簿
建築検査済証
消防検査済証
だれでもトイレ
だれでもトイレ
・手すり
・オストメイト用汚物流し
・ベビーチェア
・ベビーベッド
車椅子使用者用駐車施設
入所定員
通所定員
共用部分における利用計画等
療養室の面積
地階設置の適否
避難上の適否
寝台・収納設備
ナース・コール
プライバシーの保護
カーテン等の設置
特別な療養室の施設定員に対する割合
診察室の適否
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
浴室の構造の適否
特別浴槽
ストレッチャー等の移動の適否
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに設置
ブザー又はこれに代わる設備
常夜灯
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに近接して設置
洗濯室等の状況
共用有の場合の利用計画の妥当性
他の施設との区別
面積（内法）
共用有の場合の利用計画の妥当性
消防法上の適否
療養室等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上及び地階にある
階段等の状況
両側手すり
車椅子等の配置
床の段差解消
所持金等の管理・保管場所
売店の設置、訪問販売の活用等
消防法上の適否
家族相談室
家族介護教室
施設の区分の適否
医師
看護師（准）
介護職
相談員
PT,OT,ST
介護支援専門員
(管理）栄養士
薬剤師
調理員
事務員
その他
管理者の履歴書
区市町村の意見書等
住民説明会の開催
周辺住民への説明
町内会及び周辺住民の同意
協力医療機関との協力確認書
協力医療機関に関する届出書
定款変更の確約書
定款変更済み
※
(入浴時間計算式例)
入所者数×２回／週の入浴日 ＋入浴する通所者 ＝A人
1日の浴室利用可能時間×浴室の同時利用可能人数／A人＝B分
車椅子使用者用駐車施設
・幅は350㎝以上とする
・利用療養室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設置
・利用療養室までの経路について誘導表示設置
面積
◎算定例 入所150人,通所20人の場合
(1) 医師 150÷100 ＝1.5人
(2) 看護・介護職員
① 入所 150÷3＝50人
ア 看護職員 50人×2/7＝14.3≒15人
イ 介護職員 50人－15人 ＝35人
② 通所（20人1単位）（週5日実施の場合）
2人 － PT,OT,STの常勤換算分
(3) 支援相談員 150÷100＝1.5
(4) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
① 入所(PT,OT） 150÷100 ＝1.5人
② 通所(PT,OT,ST)
(5) 介護支援専門員 150÷100＝1.5≒ 2人
(6) 薬剤師 150÷300=0.5
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
認知症専門棟
面積
面積
円滑な往来
手すり
常夜灯
デイルーム
家族介護教室
併設医療機関 有り
協力歯科との協力確認書

## 老健（ユニット型）
介護老人保健施設（ユニット型）等施設整備の審査基準（兼審査調書） | [8 empty] | 【施設名称】
本審査基準について、必要事項を記載し、基準への適合状況を判定した上で、根拠資料等とともに都へ提出するものとする。 | [5 empty] | （注１）転換改修により緩和措置を適用する場合は別の基準とあわせて審査する。 （注２）小規模介護老人保健施設整備の審査については別の基準による。
項 目 |  | 関係規定 | 基準 |  | 留意事項 |  | 確認欄（基準を満たしていれば☑） |  |  | 88 | 審査用
Ⅰ．施設及び設備の適否（法74-2、法97-1,3） | [9 empty] | (FALSEの数）
1 | 一般原則 | 基準解釈通知 3-1 | 1 | 本基準のほか、建築基準法、消防法等の関係規定を遵守するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者等の保健衛生及び防災につき万全を期すること。 |  |  | 1 |  |  | FALSE
[7 empty] | 2 |  |  | FALSE
|  | 都市計画法 | 2 | 環境及び立地については、入所者等の療養生活を健全に維持するため、煤煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。 なお、整備区域内には、都市計画法第３３条第１項第８号により開発行為が禁止されている区域（以下「災害レッドゾーン」という。）を原則として含まないこと また、災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、浸水被害防止区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域に施設を整備する場合は、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策を講じていること |  | ・災害レッドゾーンとは、災害危険区域（建築基準法第３９条第１項）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項）、土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項）、その他政令で定める地域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域）をいう。 | 3 |  |  | FALSE
[7 empty] | 4 |  |  | FALSE
[8 empty] | ・敷地面積（実測） | ㎡
・用途地域の別
[7 empty] | 5 |  |  | FALSE
[7 empty] | 6 |  |  | FALSE
|  | 平成13年国土交通省告示第1301号「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 | 3 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（避難階段、非常警報設備等）を設けること。 |  | ・非常災害に際して２方向避難が確保できるよう努めること。また、２階以上に療養室を設ける場合は、避難階段に通じるバルコニーを設けること。 | 7 |  |  | FALSE
[8 empty] | ・建築面積 | ㎡
|  |  | 4 | 建物の設計に当たっては、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)及び東京都福祉のまちづくり条例（平成7年東京都条例第33号）を参考として、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できること。 |  | ・扉は引き戸とする等、車椅子でも使いやすい形状とすること。また、姿勢を保持する手すりがあることが望ましいこと。 ・床は衝撃を吸収する床、例えば厚みのあるラバーのついた床などで仕上げることが望ましいこと。 ・壁及び扉ガラスには車椅子等による傷防止策（キックプレート等）が必要なこと。 ・窓や手すりは、誤って転落しないような高さとし、万一に備えて転落防止策を講じること。 ・手すりの開口部は、有効寸法で110mm以下とすること。 ・各室から廊下、バルコニー及び屋外に通ずる出入口の床面には、車椅子の通行の支障となる段差を設けないこと。 |  | ・延床面積 | ㎡
[8 empty] | ・構造 | ●●造 地上●階・地下●階
[7 empty] | 8 |  |  | FALSE
[7 empty] | 9 |  |  | FALSE
[7 empty] | 10 |  |  | FALSE
[7 empty] | 11 |  |  | FALSE
|  | 東京都福祉のまちづくり条例 | 5 | 車椅子使用者用駐車施設やだれでもトイレの設置など、東京都福祉のまちづくり条例の整備基準や障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドラインに適合すること。 |  | ・だれでもトイレは、エントランス付近に配置するよう努め、トイレの入り口に図記号（ピクトグラム）により、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等だれもが利用できる旨を表示すること。 ・竣工後に東京都福祉のまちづくり条例第15条第1項に規定する整備基準適合証の交付を受け、掲示すること。
2 | 規模 |  | 1 | 各地域(例えば広域市町村圏)の要介護高齢者数、特養の入所定員、病院の病床数をふまえて見込まれるその地域の需要を考慮したものでなければならない。他の地域からの利用を数多く想定した大規模施設の設置は適切でない。 |  |  | 12 |  |  | FALSE
・短期入所療養介護の実施
・介護予防短期入所療養介護の実施
FALSE
[6 empty] | ・併設医療機関がある場合、診療報酬算定方法について留意事項通知参照 | 13 |  | 名称 ●● | FALSE
3 | 施設の専用 | 条例44-2 | 1 | それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。 | 1 | 共用を予定する施設についての利用計画等が妥当であること。 | 14 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 5-3-⑩ |  | 〔共用が認められない施設〕 | -1 | 機能訓練室 |  | 【共用する施設】
|  |  | -1 | 療養室 |  | 利用計画により両施設の入所者等の処遇に支障がない場合に限り認められる。
|  |  | -2 | 診察室
|  | 併設通知 2-(2) | -3 | 手術室 | -2 | 浴室
|  |  | -4 | 処置室（機能訓練室を除く） |  | 介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。
|  |  | -5 | 病室
|  |  | -6 | ｴｯｸｽ線装置等 | 2 | 共用する施設については、介護老人保健施設の許可と他法令の許可とが重複するものであること。
※ (2)～(6)は病院又は診療所併設の場合
|  |  | 2 | 機能訓練室、共同生活室を区画せず各々の施設の基準面積を合算した面積以上のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとすることは差し支えない。
|  |  | 3 | 施設の兼用は、各々の施設の利用目的に沿い、かつ施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供に支障を来たさない程度で認めて差し支えない。よって、洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えない。
4 | 療養室 | 基準 41-2-1 | 1 | １室の定員は、１人とすること。ただし、夫婦で療養室を利用する場合などｻｰﾋﾞｽの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 |  |  | 15 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知5-3-(2)④ | [5 empty] | ユニット数 | 0 | 合計 | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | 2人部屋がある場合、 サービス提供上の必要性 | ●●●
|  |  | 2 | 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、次のとおり共同生活室に近接して一体的に設けること。 |  |  | 16 |  |  | FALSE
|  |  | -1 | 共同生活室に隣接している療養室
|  |  | -2 | 共同生活室に隣接してはいないが、(1)の療養室と隣接している療養室
|  |  | -3 | その他共同生活室に近接して一体的に設けられている療養室
|  |  | 3 | １ユニットの入居定員は、おおむね１０人以下とすることを原則とする。 ただし、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合には、入居定員が１５人までのユニットも認める。 |  |  | 17 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 床面積等
|  |  | -1 | ユニット型個室 | 1 | 基準面積は、内法により測定する。 |  | 入所1人あたり療養室面積
|  |  |  | 10.65㎡以上（2人部屋とする場合は、21.3㎡以上）とすること。 |  |  |  | 最大（内法）
|  | 基準解釈通知 5-3-(2)-ホ-b | -2 | ユニット型個室的多床室（令和3年度以降、新規創設は認められない） |  |  |  | 最小（内法）
10.65㎡以上とすること。
|  | 基準解釈通知 3-2-(2) | 5 | 地階に設けてはならない。 |  |  | 18 |  |  | FALSE
|  |  | 6 | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |  |  | 19 |  |  | FALSE
|  |  | 7 | 寝台又はこれに代わる設備(畳等)を備えること。 |  | ＜望ましい設備＞ ・車椅子の高さにあわせた療養室の鍵（室内から開けられること） ・ベッドの高さやリクライニングの角度が手元で調節できる低床ベッド ・衣服寝具の収納スペース ・部屋ごとの冷暖房設備 ・テレビ傾聴の設備 ・電話配線 | 20 |  |  | FALSE
|  |  | 8 | 身の回り品の収納倉庫、ナース･コールを設けること。 ただし、ナース･コールについては、入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来さない場合には、入所者の動向を検知できる見守り機器を設置することで代用することとして差し支えない。 |  |  | 21 |  |  | FALSE
[7 empty] | 22 |  |  | FALSE
|  |  | 9 | 洗面所、収納設備の床面積は、基準面積に含めて差し支えない。ただし、便所の面積は含まれない。 |  |  | 23 |  |  | FALSE
|  |  | 10 | 室料差額の対象となる特別な療養室(個室又は２人部屋)を設置する場合は、施設定員の５割を限度とする。 |  |  | 24 |  |  | FALSE | OK
|  |  | 11 | ２階以上の療養室には、車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有する避難・搬送及び消防活動上有効なバルコニーを設けること。
5 | 診察室 | 条例 5-1-2 | 1 | 医師が診察を行うのに適切なものであること。 |  |  | 25 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-2-(1)② | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 26 |  |  | FALSE
|  | 併設通知 2-(2) | 3 | 併設施設が病院又は診療所の場合は、その病院又は診療所が一の診療科で二以上の診察室を有する場合を除き、共用不可。 |  |  | 27 |  |  | FALSE
6 | 機能訓練室 | 基準 41-2-2,41-3 | 1 | 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械・器具を備えること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法)
|  | 基準解釈通知 3-2-(1)② | 2 | 床面積は、入所者定員一人当たり１㎡以上であること。 | 2 | 介護老人保健施設で行われる機能訓練は、理学療法士又は作業療法士の指導下における運動訓練やＡＤＬ（日常生活動作能力）の改善を中心としたものであるので、これに必要な器械・器具を備えること。 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 28 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な器械・器具 | ●●●
7 | 共同生活室 | 条例 44-1-1 | 1 | いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。このために、次の２つの要件を満たす必要がある。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | １ユニット当たりの 最小面積(内法） |  |  | OK
|  | 条例規則 11-1-1 | -1 | 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができること。 |  |  | 29 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知5-3 | -2 | 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 |  |  | 30 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 床面積は、２㎡に当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。 |  |  | 31 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 介護を必要とする者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければならない。 |  | ＜望ましい設備＞ ・食器棚 ・冷蔵庫 ・電子レンジ ・共同生活室付近で手を洗える設備 ・食事スペースとリビングスペース（くつろぐことができるテーブル、椅子、ソファなど）の双方 |  | 主な設備・備品
|  |  | 4 | 入居者が心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けること。
8 | 浴室及び脱衣室 | 条例 44-1-4 条例規則 4-1-3,11-1-2 基準解釈通知5-3-(1)⑧ | 1 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | 1 | 併設施設との共用は、介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。 | 32 |  |  | FALSE
[7 empty] | 33 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。 | 2 | 個浴を各ユニット内に設けることが望ましい。設置が難しい場合でも、隣接する２ユニットごとに浴室を近接して、ユニットの数だけ設置すること。 | 34 |  |  | FALSE
[7 empty] | 35 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 特別浴室は、ストレッチャー等の移動に支障がない構造設備であること。 | 3 | 浴室及び脱衣室は固定壁で仕切ること（カーテンで仕切ることは適切でないこと）。 |  | 通所専用浴室の有無
[7 empty] | 36 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 | 4 | 固定壁で仕切られていない一つの個別浴室、機械浴室又は脱衣室を複数の入所者が同時に使用することは認められないこと。 |  | 週の入浴日
|  |  | 5 | 入浴介護がスムーズに実施されるよう浴室、脱衣室の広さを確保すること。 | 5 | 療養室から離れて浴室を設ける場合は、脱衣室内又は浴室に近接して入所者用の便所を設けることが望ましいこと。 |  | 入浴する通所者数(1日あたり）
|  |  | 6 | 療養室のある階ごとに設けることが望ましいこと。 | 6 | 脱衣室内に便所を設ける場合は、固定壁により仕切ること。 |  | 1日の浴室利用可能時間
[5 empty] | 7 | 脱衣室には、整容を行えるよう鏡及び洗面台を備えること。 |  | 浴室同時利用可能人数
[6 empty] | ＜望ましい設備＞ ・手すりや移乗台が設置できる構造 ・２方向もしくは３方向から介助が行える構造 |  | 入浴時間(1人当たり) | #DIV/0!
9 | 洗面所 | 条例 44-1-1 | 1 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | 1 | 療養室ごとに設けることが望ましいこと。 | 37 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |  | ＜望ましい形状＞
[6 empty] | ・床がフラットなシンク、コンセント、車椅子利用者を想定した鏡、湯水の温度調整設備、認知しやすい水栓金具 | 38 |  |  | FALSE
10 | 便所 | 条例 44-1-1 条例規則 11-1-1 基準解釈通知 5-3-(3)⑦ | 1 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | 1 | 少なくとも４人につき１ヶ所は確保することが望ましいこと。 | 39 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | ブザー又はこれに代る設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 | 2 | 療養室及び共同生活室、機能訓練室等に近接して設けることが望ましいこと。 | 40 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 常夜灯を設けること。 | 3 | アコーディオンカーテンを扉の代用とするのは適切でないこと。 | 41 |  |  | FALSE
[6 empty] | ＜望ましい設備＞ | 42 |  |  | FALSE
[6 empty] | ・排泄の自立を促しやすい便器 ・洗浄乾燥暖房付便座 ・拭き掃除が行いやすい床材 ・適切な臭い対策 ・手洗いの設置 | 43 |  |  | FALSE
11 | サｰビスステｰション | 条例 44-1-5 基準解釈通知 3-2-(1)② | 1 | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 |  |  | 44 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 45 |  |  | FALSE
12 | 調理室 | 条例 44-1-6 基準解釈通知3-2-(1)② | 1 | 食品、調理器具等の消毒設備、食器・食品等の保管設備、防虫及び防鼠設備を設けること。 | 1 | 調理室から配膳までの動線が複数階に及ぶ場合には、特に専用のリフトを設ける等の配慮が必要である。 |  | 主な消毒設備等 | ●●●
[8 empty] | 食器・食品の保管設備 | ●●●
防虫・防鼠設備の有無
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 46 |  |  | FALSE
13 | 洗濯室又は洗濯場 | 条例 44-1-7 基準解釈通知3-2-(1)② | 1 | 施設の機能が十分に発揮し得る適当な広さを確保するとともに、必要な設備を備えること。 | ・ | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 47 |  |  | FALSE
14 | 汚物処理室 | 条例 44-1-8 | 1 | 他の施設と区別された一定のスペースを確保すること。 | ・ | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 48 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知3-2-(1)② | 2 | 焼却炉、浄化槽、その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、共同生活室、調理室から相当の距離を隔てて設けること。 |  |  | 49 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 50 |  |  | FALSE
15 | 通所ｻｰﾋﾞｽ | 居宅基準 112 居宅基準解釈通知3-7-2 予防基準 118 | 1 | 通所サービス利用定員一人当たり３㎡以上の、リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等を有すること。 |  |  |  | 利用定員 | 名称 ●●
実施事業
専用面積(内法)
|  |  | 2 | 通所リハと予防通所リハとが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、施設及び備品等を共通とすることができる。 |  |  |  | 1人当たりの面積(内法) | #VALUE! |  | #VALUE!
専用食堂の有無
[8 empty] | 主な器械・器具 | ●●●
16 | 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事務室 |  | 1 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 | 1 | 法定面積が規定されている区画に設けるときは、法定面積が確保される場合に限り認められる。
17 | 耐火建築 | 条例 6-1,45-1 条例規則 12-1 基準解釈通知 3-3-(1) | 1 | 介護老人保健施設の設備のうち、入所者の療養生活のために使用しない付属の建物を除いて、建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物としなければならない。ただし、療養室、共同生活室、浴室、便所等、入所者が日常継続的に使用する施設を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物とすることができる。 |  |  | 51 |  |  | FALSE
[7 empty] | 52 |  |  | FALSE
[7 empty] | 53 |  |  | FALSE
18 | 屋内直通階段及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 条例 45-3-1,4 基準解釈通知3-3-(2),(3) | 1 | 療養室、共同生活室、浴室、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 | 1 | エレベーターは原則として２台以上設置すること。 | 54 |  |  | FALSE
[8 empty] | エレベーター設置数 | ●基
|  |  | 2 | 階段の傾斜は緩やかにするとともに、手すりは原則として両側に設けること。 |  |  | 55 |  |  | FALSE
19 | 避難階段 | 条例 45-3-2 | 1 | 療養室、共同生活室、浴室、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が３階以上の階にある場合には、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 | 1 | 避難階段２つのうち１つは、屋外階段を設けてバルコニーにつながっていることが望ましいこと。 |  | 避難階段数 | ●箇所
20 | 廊下 | 条例 45-3-3 基準解釈通知 5-3-(2)⑨ 基準3－3－(4) | 1 | 廊下の一部の幅を拡張すること（アルコーブを設けることなど）により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、１．５ｍ以上（中廊下にあっては、１．８ｍ以上）として差し支えない。 | 1 | 中廊下とは、廊下の両側に療養室、共同生活室、浴室、便所等（エレベーター室を含む）入所者が日常継続的に使用する施設のある廊下をいう。 |  | 片廊下(m以上) |  |  | 非適合
[8 empty] | 中廊下(m以上) |  |  | 非適合
基準緩和適用の有無
[7 empty] | 56 |  |  | FALSE
[7 empty] | 57 |  |  | FALSE
[7 empty] | 58 |  |  | FALSE
21 | 施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供施設 | 条例 6-3-5 | 1 | 車椅子、ギャッジベッド、ストレッチャー等を備えること。 | 1 | 所持金の管理能力がある入所者について、保管場所の確保等の配慮がなされていること。 | 59 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-3-(5),(6),(7) | 2 | 家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めること。 | 2 | 入所者のための売店の設置、訪問販売の活用等についての配慮がなされていること。 | 60 |  |  | FALSE
[7 empty] | 61 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 床の段差をなくすように努めること。 |  |  | 62 |  |  | FALSE
22 | 消火設備等 | 条例 6-3-6 基準解釈通知 3-3-(10),通知（S63.11.11老健第24号） | 1 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |  |  | 63 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な消防設備等 | ●●●
23 | 家族相談室、 家族介護教室 | 基準解釈通知3-2-(1) | 1 | 家族相談室、家族介護教室は設置が望ましい。 |  |  | 64 |  |  | FALSE
|  | H13社援発7，老計発31、H13社援発1277,老発275 | 2 | 社会福祉法人は家族相談室又は家族介護教室を設けること。 |  |  | 65 |  |  | FALSE
24 | 複合施設 (施設の区別) | 基準解釈通知 3-3-(8) 併設通知 2-(1) | 1 | 病院又は診療所と介護老人保健施設を併設する場合には、患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がないよう、表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を可能な限り明確にすること。 |  |  | 66 |  |  | FALSE
Ⅱ．職員配置（法74-1、法97-2）
1 | 医師 | 基準 2-1-1 基準解釈通知2-2-(1) 条例 4-1 居宅基準 111-１-1 居宅基準解釈通知 3-7-1-(1) 予防基準117-1-1 |  | ＜入所＞ | 1 | 員数の算定方法 (基準2-2, 基準解釈通知2-9-(5)) |  | 職種 （別途、法令上の基準添付） | 配置人員（常勤換算） |  |  | 法令上の基準
|  |  | 1 | 入所者の数を100で除して得た数以上。常勤の医師を１人以上配置。 | (1) | 入所者の数は、前年度の平均値とする。 | １ |  |  | FALSE | OK
|  |  | 2 | ただし、複数の医師が勤務をする形態であり、このうち１人の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、常勤の医師１人とあるのは、常勤換算で医師１人として差し支えない。 |  | この場合、平均値は、前年度の入所者延数を当該前年度の日数を除して得た数とする。 | ２ |  |  | FALSE
[7 empty] | ３ |  |  | FALSE
[5 empty] | (2) | 新設または増床の場合の入所者数は、実績が新設の時点から６ヶ月未満の間は、ベッド数の90％とし、６ヶ月以上１年未満の間は、直近６ヶ月の実績を日数で除した数とする。 | ４ |  |  | FALSE | 非適合
[7 empty] | ５ |  |  | FALSE
[7 empty] | ６ |  |  | FALSE
|  |  | 3 | また、介護医療院又は病院若しくは診療所との併設施設にあっては、必ずしも常勤医師の配置は必要ではないが、うち１名は、施設療養全体の管理に責任を持つ医師とし、日々の勤務体制を明確に定めること。 |  | ただし、本審査基準において、入所者の数は、入所定員とする。 | ７ |  |  | FALSE
[7 empty] | ８ |  |  | FALSE | OK
[7 empty] | ９ |  |  | FALSE
[7 empty] | １０ |  |  | FALSE
|  |  | 4 | なお、併設する（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの事業所の職務であって、当該老健の職務と同時並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない場合は、介護保健施設サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの職務時間を合計して介護老人保健施設の勤務延時間数として差し支えない。 |  |  | １１ |  |  | FALSE
訪問リハビリテーションを実施する施設では、左記の理学療法士、作業療法士の必要数を超える人員（実施時間に見合う人員）を確保すること。
＜通所＞
|  |  | 1 | 通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置（介護老人保健施設兼務可）。 なお、介護老人保健施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている場合は、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 |  |  |  | ＜通所＞職種 | 配置人員（常勤換算）
医師
看護師（准）
介護職
PT,OT、ST
その他
|  | 居宅基準111-4 | 2 | 通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、通リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
|  |  |  | ＜訪問リハ＞ |  |  |  | 訪問リハみなし指定は、R６.6.1施行
|  |  | 1 | 訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置すること（介護老人保健施設務可）。 なお、介護老人保健施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている場合は、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 |  |  |  | ＜訪問リハ＞職種 | 配置人員（常勤換算）
医師
PT,OT,ST
その他
|  | 居宅基準76‐3 | 2 | 訪問リハ事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
2 | 看護・ 介護職員 | 基準 2-1-3,48-2 基準解釈通知 2-3 、5-10-(3) 条例 4-3,47-2 条例規則 3-1-2, 13 施設基準三十六 居宅基準111-1-2 居宅基準解釈通知 7-1-(1) 予防基準 117-1-2 H12告示第29号 | 1 | ＜入所＞ | 1 | 入居定員が10を超えるユニットを整備する場合
|  |  | -1 | 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 |  | ①日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 左記に加え、当該ユニットにおいて日勤時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者の数が１０を超えて１を増すごとに０．１ 以上となるように介護職員又は看護職員を配置すること。 ②夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 ２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにおいて夜勤時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を１６で除して得た数が、入居者の合計数が２０を超えて２又はその端数を増すごとに０．１以上となるように介護職員又は看護職員を配置すること。
|  |  | -2 | ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
|  |  | 2 | ＜夜勤＞
夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。
|  |  | 3 | ＜通所＞
|  |  | -1 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以下の場合 単位ごとに専従１人以上
|  |  | -2 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以上の場合 単位ごとに利用者の数を10で除した数以上
※基準人員には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む。
3 | 支援相談員 | 条例 4-4 条例規則 3-1-3 基準解釈通知 2-4 | 1 | 常勤職員１以上 入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員１名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上。
|  |  | 2 | 保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有する者を充てること。
4 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 条例 4-5 条例規則 3-1-4 基準解釈通知 2-5 居宅基準111-１-2 居宅基準解釈通知 7-1-(1) | 1 | ＜入所＞
|  |  | -1 | 常勤換算で、入所者の数を100で除して得た数以上。
|  |  | -2 | サービス提供時間帯以外の時間において指定訪問リハビリのサービス提供に当たることは差し支えないが、当該勤務時間は老健の勤務時間数に含まれない。
|  |  | 2 | ＜通所＞
専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士,言語聴覚士が利用者が100又はその端数を増すごとに１以上確保されていること。（通所リハビリテーションの単位ごと、かつ営業日ごとに適切に配置することが望ましい）
＜訪問リハ＞
|  | 居宅基準76‐1-2 | 1 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上
5 | 栄養士・管理栄養士 | 条例 4-6 条例規則 3-1-5 基準解釈通知 2-6 | 1 | 入所定員100以上の施設にあっては、常勤職員を１人以上配置。100未満の施設においても常勤職員の配置に努めるべきであること。 ただし、同一敷地内の病院等との兼務職員を充てることができる。
6 | 介護支援専門員 | 条例 4-7 条例規則 3-1-6, 3-4,5 基準解釈通知 2-7 | 1 | 入所者数が100又はその端数を増すごとに１以上。常勤職員を１人以上配置。 ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができる。
7 | 薬剤師 | 条例 4-2 条例規則 3-1-1 基準解釈通知 2-2 | 1 | 実情に応じた適当数
|  |  | 2 | 入所者の数を300で除した数以上。
8 | 調理員・事務員・その他の従業者 | 条例 4-8 条例規則 3-1-7 基準解釈通知 2-2,8 | 1 | 実情に応じた適当数
|  |  | 2 | 調理員、事務員等については、併設施設との兼務や業務委託等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては配置しない場合があっても差し支えない。
9 | 職員の専従 | 条例 4 条例規則 3-3 基準解釈通知 2-1,3,4,5,6,7 居宅基準 111 予防基準 117 併設通知 4(1) | 1 | 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
|  |  | 2 | 併設施設等との職員の兼務を認められるのは介護老人保健施設とその併設施設等双方の人員に関する要件を満たすとともに、兼務によって入所者等の処遇に支障を来たさない場合に限られる。
|  |  | 3 | 兼務及び非常勤職員の勤務については、あらかじめ計画された勤務表により行うこと。
Ⅲ．その他（法95、97－3等）
1 | 開設者及び管理者 | 法 95 条例 7 条例規則 6 基準解釈通知 4-19 併設通知 4-(3) | 1 | 介護老人保健施設の開設者は、知事の承認を受けた医師に当該施設を管理させなければならない。 | 1 | 介護老人保健施設の管理者が、併設する病院又は診療所の管理者を兼ねている場合にあっては、その者を常勤とみなして差し支えないこと。 |  | 開設者名
管理者名
|  |  |  | ただし、知事の承認を受け、医師以外の者に当該施設を管理させることができる。 |  |  |  | 管理者の兼務
兼務施設
|  |  | 2 | 管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。 ただし、管理上支障のない場合は、他の事務所、施設等の職務に従事することができる。 |  |  |  | 兼務内容
管理者の資格
[7 empty] | 12 |  |  | FALSE
2 | 区市町村との連携 | 条例 3-3 | 1 | 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、区市町村等との密接な連携に努めなければならない。 | 1 | 施設の設置について、計画段階から地元区市町村の同意を得ていること。 | 13 |  |  | FALSE
3 | 地元町内会 (自治会)等 との連携及び周辺住民の同意 | 条例 37 基準解釈通知 4-30 | 1 | 運営に当たっては、地域住民またはボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |  |  | 14 |  |  | FALSE
[7 empty] | 15 |  |  | FALSE
[7 empty] | 16 |  |  | FALSE
4 | 協力医療機関・協力歯科 | 条例 32 基準解釈通知 4-26 | 1 | 協力医療機関の選定に当たっては、次の点に留意すること。 |  |  | 17 |  |  | FALSE
|  |  | -1 | 介護老人保健施設から近距離にあることが望ましい。 |  |  |  | 協力医療機関名
|  |  | -2 | 入所者の病状の急変時に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めなければならない。 |  |  |  | 施設からの距離 | キロ
|  |  | -3 | 年に１回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等を知事に届け出ること。 |  |  |  | 所要時間（徒歩・車） | 分
医療機関コード
|  |  | -4 | 新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること。 | -4 | 流行期初期期間経過後（公表後４か月程度から６か月程度経過後）において、入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等 | 18 |  |  | FALSE
[7 empty] | 19 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 |  |  |  | 協力歯科医療機関名
5 | 法人の定款・寄附行為の変更 |  |  |  | 1 | 定款・寄附行為の変更の可否を確認すること。 | 20 |  |  | FALSE
[7 empty] | 21 |  |  | FALSE
建物の平面図・側面図・正面図
施設の案内図
敷地周辺の見取り図
土地登記簿
抵当権等設定状況
土地建物賃借等契約書
建物登記簿
建築検査済証
消防検査済証
だれでもトイレ
だれでもトイレ
・手すり
・オストメイト用汚物流し
・ベビーチェア
・ベビーベッド
車椅子使用者用駐車施設
入所定員
併設医療機関 有り
共用部分における利用計画等
ユニットの数及びユニットごとの定員
共同生活室に近接して一体的に設置
10人を超えるﾕﾆｯﾄがある場合、自律的な日常生活の確保・支援体制
地階設置の適否
避難上の適否
寝台・収納設備
ナース・コール
プライバシーの保護
カーテン等の設置
特別な療養室の施設定員に対する割合
診察室の適否
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
他ユニット入所者が通過しないこと
車椅子が支障なく通行できること
共用有の場合の利用計画の妥当性
浴室の構造の適否
一般浴槽と特別浴槽の設置
ストレッチャー等の移動の適否
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室・共同生活室ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに設置
ブザー又はこれに代わる設備
常夜灯
療養室・共同生活室ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに近接して設置
洗濯室等の状況
共用有の場合の利用計画の妥当性
他の施設との区別
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
消防法上の適否
準耐火建築物の有無
療養室等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上及び地階にある
階段等の状況
両側手すり
円滑な往来
手すり
常夜灯
車椅子等の配置
床の段差解消
所持金等の管理・保管場所
売店の設置、訪問販売の活用等
消防法上の適否
家族相談室
家族介護教室
施設の区分の適否
医師
看護師（准）
介護職
相談員
PT,OT
介護支援専門員
(管理）栄養士
薬剤師
調理員
事務員
その他
管理者の履歴書
区市町村の意見書等
住民説明会の開催
周辺住民への説明
町内会及び周辺住民の同意
協力病院との協力確認書
協力歯科との協力確認書
定款変更の確約書
定款変更済み
※
(入浴時間計算式例)
入所者数×２回／週の入浴日 ＋入浴する通所者 ＝A人
1日の浴室利用可能時間×浴室の同時利用可能人数／A人＝B分
車椅子使用者用駐車施設
・幅は350㎝以上とする
・利用療養室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設置
・利用療養室までの経路について誘導表示を設置
面積
◎算定例 入所150人,通所20人の場合
(1) 医師 150÷100 ＝1.5人
(2) 看護・介護職員
① 入所 150÷3＝50人
ア 看護職員 50人×2/7＝14.3≒15人
イ 介護職員 50人－15人 ＝35人
② 通所（20人1単位）（週5日実施の場合）
2人 － PT,OT,STの常勤換算分
(3) 支援相談員 150÷100＝1.5
(4) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
① 入所(PT,OT） 150÷100 ＝1.5人
② 通所(PT,OT,ST)
(5) 介護支援専門員 150÷100＝1.5≒ 2人
(6) 薬剤師 150÷300=0.5
通所定員
協力医療機関に関する届出書

## 老健（医療機関併設型小規模)
介護老人保健施設（医療機関併設型小規模）等施設整備の審査基準（兼審査調書) | [8 empty] | 【施設名称】
本審査基準について、必要事項を記載し、基準への適合状況を判定した上で、根拠資料等とともに都へ提出するものとする。
項 目 |  | 関係規定 | 基準 |  | 留意事項 |  | 確認欄（基準を満たしていれば☑） |  |  | 100 | 審査用
Ⅰ．施設及び設備の適否（法74-2、法97-1,3） | [9 empty] | (FALSEの数）
1 | 一般原則 | 基準解釈通知 3-1 | 1 | 本基準のほか、建築基準法、消防法等の関係規定を遵守するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者等の保健衛生及び防災につき万全を期すること。 |  |  | 1 |  |  | FALSE
[7 empty] | 2 |  |  | FALSE
|  | 都市計画法 | 2 | 環境及び立地については、入所者等の療養生活を健全に維持するため、煤煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。 なお、整備区域内には、都市計画法第３３条第１項第８号により開発行為が禁止されている区域（以下「災害レッドゾーン」という。）を原則として含まないこと また、災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、浸水被害防止区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域に施設を整備する場合は、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策を講じていること |  | ・災害レッドゾーンとは、災害危険区域（建築基準法第３９条第１項）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項）、土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項）、その他政令で定める地域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域）をいう。 | 3 |  |  | FALSE
[7 empty] | 4 |  |  | FALSE
[8 empty] | ・敷地面積（実測） | ㎡
・用途地域の別
[7 empty] | 5 |  |  | FALSE
[7 empty] | 6 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 第1-4-② | 3 | 介護医療院又は病院若しくは診療所に１か所の設置とする。 |  |  | 7
|  | 基準 第4条第七号 | 4 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（避難階段、非常警報設備等）を設けること。 |  | ・非常災害に際して２方向避難が確保できるよう努めること。また、２階以上に療養室を設ける場合は、避難階段に通じるバルコニーを設けること。 |  | ・建築面積 | ㎡
[8 empty] | ・延床面積 | ㎡
|  | 平成13年国土交通省告示第1301号「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 東京都福祉のまちづくり条例 | 5 | 建物の設計に当たっては、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)及び東京都福祉のまちづくり条例（平成7年東京都条例第33号）を参考として、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できること。 |  | ・扉は引き戸とする等、車椅子でも使いやすい形状とすること。また、姿勢を保持する手すりがあることが望ましいこと。 ・床は衝撃を吸収する床、例えば厚みのあるラバーのついた床などで仕上げることが望ましいこと。 ・壁及び扉ガラスには車椅子等による傷防止策（キックプレート等）が必要なこと。 ・窓や手すりは、誤って転落しないような高さとし、万一に備えて転落防止策を講じること。 ・手すりの開口部は、有効寸法で110mm以下とすること。 ・各室から廊下、バルコニー及び屋外に通ずる出入口の床面には、車椅子の通行の支障となる段差を設けないこと。 |  | ・構造 | ●●造 地上●階・地下●階 | FALSE
[7 empty] | 8 |  |  | FALSE
[7 empty] | 9 |  |  | FALSE
[7 empty] | 10 |  |  | FALSE
[7 empty] | 11 |  |  | FALSE
|  |  | 6 | 車椅子使用者用駐車施設やだれでもトイレの設置など、東京都福祉のまちづくり条例の整備基準や障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドラインに適合すること。 |  | ・だれでもトイレは、エントランス付近に配置するよう努め、トイレの入り口に図記号（ピクトグラム）により、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等だれもが利用できる旨を表示すること。 ・竣工後に東京都福祉のまちづくり条例第15条第1項に規定する整備基準適合証の交付を受け、掲示すること。
2 | 規模 | 基準解釈通知 第1-4-② | 1 | 定員２９人以下であること。 |  |  | 12 |  |  | FALSE | OK
うち、ユニット型の定員数
・短期入所療養介護の実施
・介護予防短期入所療養介護の実施
[7 empty] | 13 |  |  | FALSE
3 | 施設の専用 | 条例 第5条第2項 | 1 | それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。 | 1 | 共用を予定する施設についての利用計画等が妥当であること。 | 14 |  |  | FALSE
|  | 条例 第44条第2項 |  | 〔共用が認められない施設〕 | -1 | 機能訓練室 |  | 【共用する施設】
|  | 併設通知 2-(2) | -1 | 療養室 |  | 利用計画により両施設の入所者等の処遇に支障がない場合に限り認められる。
|  | 基準 第3条第3項 | -2 | 診察室
|  |  | -3 | 手術室 | -2 | 食堂
|  | 基準解釈通知 第3-2-（1） | -4 | 処置室（機能訓練室を除く） |  | 両施設の入所者等の食事時間を調整して共用することは好ましくなく、同時に利用できるような広さを有する場合に限り認められる。
|  |  | -5 | 病室 | -3 | 浴室
|  | 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ | -6 | ｴｯｸｽ線装置等 |  | 介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。
※ (2)～(6)は病院又は診療所併設の場合
|  |  | 2 | 機能訓練室、談話室、食堂、共同生活室、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾙｰﾑを区画せず各々の施設の基準面積を合算した面積以上のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとすることは差し支えない。 | 2 | 共用する施設については、介護老人保健施設の許可と他法令の許可とが重複するものであること。
|  |  | 3 | 施設の兼用は、各々の施設の利用目的に沿い、かつ施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供に支障を来たさない程度で認めて差し支えない。よって、談話室とﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑの兼用並びに洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えない。
4 | 療養室 (共通） | 基準 第3条第2項第一号 | 1 | 地階に設けてはならない。 | 1 | 基準面積は、内法により測定する。 | 15 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-イ | 2 | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |  |  | 16 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 寝台又はこれに代わる設備(畳等)を備えること。 |  |  | 17 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 身の回り品の収納倉庫、ナース･コールを設けること。 ただし、ナース･コールについては、入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来さない場合には、入所者の動向を検知できる見守り機器を設置することで代用することとして差し支えない。 |  |  | 18 |  |  | FALSE
|  |  | 5 | 洗面所、収納設備の床面積は、基準面積に含めて差し支えない。ただし、便所の面積は含まれない。 |  |  | 19 |  |  | FALSE
|  |  | 6 | 室料差額の対象となる特別な療養室(個室又は２人部屋)を設置する場合は、施設定員の５割を限度とする。 |  |  | 20 |  |  | FALSE
|  |  | 7 | ２階以上の療養室には、車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有する避難・搬送及び消防活動上有効なバルコニーを設けること。 |  |  | 21 |  |  | FALSE | OK
| (従来型） | 基準 第3条第2項第一号 | 8 | １室の定員（従来型の場合）は、４人以下であること。 | 1 | 各療養室にカーテン等を設置し、入所者のプライバシーが守られるよう配慮すること。 |  |  | 室数
|  |  | 9 | 床面積（従来型の場合）は、一人当たり８㎡以上であること。 |  |  |  | 個室
２床室
３床室
４床室
室数
1階
2階
3階
4階
5階
| （ユニット型） | 基準 41-2-1 | 1 | １室の定員は、１人とすること。ただし、夫婦で療養室を利用する場合などｻｰﾋﾞｽの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 |  | ＜望ましい設備＞ ・車椅子の高さにあわせた療養室の鍵（室内から開けられること） ・ベッドの高さやリクライニングの角度が手元で調節できる低床ベッド ・衣服寝具の収納スペース ・部屋ごとの冷暖房設備 ・テレビ傾聴の設備 ・電話配線 | 22 |  |  | FALSE
[8 empty] | ユニット数 | 0 | 合計 | #VALUE!
|  | 基準解釈通知 第5-3-(2)-④ | [5 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | 2人部屋がある場合、 サービス提供上の必要性 | ●●●
|  |  | 2 | 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、次のとおり共同生活室に近接して一体的に設けること。 |  |  | 23 |  |  | FALSE
|  |  | -1 | 共同生活室に隣接している療養室
|  |  | -2 | 共同生活室に隣接してはいないが、(1)の療養室と隣接している療養室
|  |  | -3 | その他共同生活室に近接して一体的に設けられている療養室（他の共同生活室の(1)及び（2）に該当する療養室を除く。）
|  |  | 3 | １ユニットの入居定員は、おおむね１０人以下とすることを原則とする。 ただし、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合には、入居定員が１５人までのユニットも認める。 |  |  | 24 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 床面積等
|  |  | -1 | ユニット型個室 |  |  |  | 入所1人あたり療養室面積
|  |  |  | 10.65㎡以上（2人部屋とする場合は、21.3㎡以上）とすること。 |  |  |  | 最大（内法）
|  | 基準解釈通知 5-3-(2)-ホ-b | -2 | ユニット型個室的多床室（令和3年度以降、新規創設は認められない） |  |  |  | 最小（内法）
10.65㎡以上とすること。
5 | 診察室 | 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-ロ | 1 | 医師が診察を行うのに適切なものであること。 |  |  | 25 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 26 |  |  | FALSE
|  | 併設通知 2-(2) | 3 | 併設施設が病院又は診療所の場合は、その病院又は診療所が一の診療科で二以上の診察室を有する場合を除き、共用不可。 |  |  | 27 |  |  | FALSE
6 | 機能訓練室 | 基準 第3条第2項第二号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-ハ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 床面積は、４０㎡以上であること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法)
|  |  | 2 | 必要な器械・器具を備えること。 | 2 | 介護老人保健施設で行われる機能訓練は、理学療法士又は作業療法士の指導下における運動訓練やＡＤＬ（日常生活動作能力）の改善を中心としたものであるので、これに必要な器械・器具を備えること。 | 28 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、機能訓練室を有しないことができる。 |  |  |  | 主な器械・器具 | ●●● | TRUE
[8 empty] | 設置しない場合の利用計画 （機能訓練室として利用する施設の概要を含む） | ●●● |  | 面積・主な器械・器具の記載があること
7 | 談話室 | 条例 第5条第1項四号 条例規則 第4条第1項第一号 基準 第3条第2項第三号 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 入所者同士や、入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 | 1 | 床面積は、入所定員一人当り０．５㎡程度 |  | 面積(内法） |  |  | OK
| （従来型） |  | 2 | ソファー、テレビ、その他の教養娯楽設備等を備えること。 | 2 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0!
|  |  | 3 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、機能訓練室を有しないことができる。 |  |  | 29 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な教養娯楽設備 | ●●●
[8 empty] | 設置しない場合の利用計画 （談話室として利用する施設の概要を含む） |  |  | 面積・主な器械・器具の記載があること
8 | 食堂 | 条例 第5条第1項五号 条例規則 第4条第1項第二号 基準 第3条第2項第四号 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 食堂で食事をすることができる入所者のために十分な広さを有すること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法） |  |  | OK
| （従来型） |  | 2 | 床面積は、入所定員一人当り２㎡以上であること。 | 2 | 洗面設備があることが望ましいこと。 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0!
|  |  | 3 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、食堂を有しないことができる。 |  |  | 30 |  |  | FALSE
[8 empty] | 設置しない場合の利用計画 （食堂として利用する施設の概要を含む） |  |  | 面積の記載があること
9 | 共同生活室 | 条例 第44条第1項第一号 条例規則 第11条第1項第一号イ 基準 第41条第2項第一号ロ 基準解釈通知 第5-3-(2)-⑤ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第11条第2項 | 1 | いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。このために、次の２つの要件を満たす必要がある。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | １ユニット当たりの 最小面積(内法） |  |  | OK
| （ユニット型） |  | -1 | 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができること。 |  |  | 31 |  |  | FALSE
|  |  | -2 | 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 |  |  | 32 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 床面積は、２㎡に当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。 |  |  | 33 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 介護を必要とする者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければならない。 |  | ＜望ましい設備＞ ・食器棚 ・冷蔵庫 ・電子レンジ ・共同生活室付近で手を洗える設備 ・食事スペースとリビングスペース（くつろぐことができるテーブル、椅子、ソファなど）の双方 |  | 主な設備・備品
|  |  | 4 | 入居者が心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けること。
|  |  | 5 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、共同生活室を有しないことができる。 |  |  |  | 設置しない場合の利用計画 （共同生活室として利用する施設の概要を含む） |  |  | 面積・主な器械・器具の記載があること
10 | 浴室及び脱衣室 | 条例 第5条第1項六号 条例 第44条第1項第四号 条例規則 第4条第1項第三号 条例規則 第11条第1項第二号 基準 第3条第2項第五号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-ホ 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-ｂ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | 1 | 併設施設との共用は、介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。 | 34 |  |  | FALSE
[7 empty] | 35 |  |  | FALSE
| （共通） |  | 2 | 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。 |  |  | 36 |  |  | FALSE
[7 empty] | 37 |  |  | FALSE
通所専用浴室の有無
|  |  | 3 | 特別浴室は、ストレッチャー等の移動に支障がない構造設備であること。 | 2 | 浴室及び脱衣室は固定壁で仕切ること（カーテンで仕切ることは適切でないこと）。 | 38 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 | 3 | 固定壁で仕切られていない一つの個別浴室、機械浴室又は脱衣室を複数の入所者が同時に使用することは認められないこと。 |  | 週の入浴日
|  |  | 5 | 入浴介護がスムーズに実施されるよう浴室、脱衣室の広さを確保すること。 | 4 | 療養室から離れて浴室を設ける場合は、脱衣室内又は浴室に近接して入所者用の便所を設けることが望ましいこと。 |  | 入浴する通所者数(1日あたり）
|  |  | 6 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、浴室及び脱衣室を有しないことができる。 |  |  |  | 1日の浴室利用可能時間
| (ユニット型） |  | 7 | 療養室のある階ごとに設けることが望ましいこと。 | 5 | 脱衣室内に便所を設ける場合は、固定壁により仕切ること。 |  | 浴室同時利用可能人数
[5 empty] | 6 | 脱衣室には、整容を行えるよう鏡及び洗面台を備えること。 |  | 入浴時間(1人当たり) | #DIV/0!
[6 empty] | ＜望ましい設備＞ ・手すりや移乗台が設置できる構造 ・２方向もしくは３方向から介助が行える構造 |  | 設置しない場合の利用計画 （浴室及び脱衣室として利用する施設の概要を含む） |  |  | 面積・入浴時間等の記載があること
11 | レクリエーション・ルーム | 条例 第5条第1項七号 条例規則 第4条第1項第四号 基準 第3条第2項第六号 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を整えること。 | 1 | 入所者一人当り１㎡程度 | 39 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、レクリエーション・ルームを有しないことができる。 |  |  |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| （従来型） | [5 empty] | 40 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な設備 | ●●●
[8 empty] | 設置しない場合の利用計画 （レクリエーションルームとして利用する施設の概要を含む） |  |  | 面積・主な設備の記載があること
12 | 洗面所 | 条例 第5条第1項八号 条例規則 第4条第1項第五号 基準 第3条第2項第七号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-ｂ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 | 1 | 療養室ごとに設けることが望ましいこと。 | 41 |  |  | FALSE
| （従来型） |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  | ＜望ましい形状＞ ・床がフラットなシンク、コンセント、車椅子利用者を想定した鏡、湯水の温度調整設備、認知しやすい水栓金具 | 42 |  |  | FALSE
| （ユニット型） | 条例 第44条第1項第一号 条例規則 第11条第1項第一号ロ 基準 第41条第2項第一号ハ 基準解釈通知 第5-3-(2)-⑥ 基準解釈通知 第5-3-(2)-⑩ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第11条第2項 | 1 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | 1 | 療養室ごとに設けることが望ましいこと。 | 43 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |  | ＜望ましい形状＞ ・床がフラットなシンク、コンセント、車椅子利用者を想定した鏡、湯水の温度調整設備、認知しやすい水栓金具
|  |  | 3 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 44 |  |  | FALSE
| （共通） |  | 1 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、洗面所を有しないことができる。 |  |  |  | 設置しない場合の利用計画 （洗面所として利用する施設の概要を含む）
13 | 便所 | 条例 第5条第1項九号 条例規則 第4条第1項第六号 基準 第3条第2項第八号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-ｂ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 | 1 | 少なくとも４人につき１ヶ所は確保することが望ましいこと。 | 45 |  |  | FALSE
| （従来型） |  | 2 | ブザー又はこれに代る設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 | 2 | 療養室及び共同生活室、機能訓練室等に近接して設けることが望ましいこと。 | 46 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 常夜灯を設けること。 | 3 | アコーディオンカーテンを扉の代用とするのは適切でないこと。 | 47 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 48 |  |  | FALSE
| （ユニット型） | 条例 第44条第1項第一号 条例規則 第11条第1項第一号ハ 基準 第41条第2項第一号ニ 基準解釈通知 第5-3-(2)-⑥ 基準解釈通知 第5-3-(2)-⑩ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第11条第2項 | 1 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 |  | ＜望ましい設備＞ ・排泄の自立を促しやすい便器 ・洗浄乾燥暖房付便座 ・拭き掃除が行いやすい床材 ・適切な臭い対策 ・手洗いの設置 | 49 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | ブザー又はこれに代る設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
|  |  | 3 | 常夜灯を設けること。
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。
| （共通） |  | 1 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、便所を有しないことができる。 |  |  |  | 設置しない場合の利用計画 （便所として利用する施設の概要を含む）
14 | サｰビスステｰション | 条例 第5条第1項十号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-へ 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-ｂ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 |  |  | 50 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 51 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、サービス・ステーションを有しないことができる。 |  |  |  | 設置しない場合の利用計画 （サービスステーションとして利用する施設の概要を含む）
15 | 調理室 | 条例 第5条第1項十一号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-ト 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-ｂ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 食品、調理器具等の消毒設備、食器・食品等の保管設備、防虫及び防鼠設備を設けること。 |  |  |  | 調理室の有無
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 52 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室を有しないことができる。 |  |  |  | 主な消毒設備等 | ●●●
[8 empty] | 食器・食品の保管設備 | ●●●
防虫・防鼠設備の有無
[8 empty] | 設置しない場合の利用計画 （調理室として利用する施設の概要を含む） | ●●●
16 | 洗濯室又は洗濯場 | 条例 第5条第1項十二号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-ｂ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 施設の機能が十分に発揮し得る適当な広さを確保するとともに、必要な設備を備えること。 | 1 | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 53 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、洗濯室又は洗濯場を有しないことができる。 |  |  | 54 |  |  | FALSE
[8 empty] | 設置しない場合の利用計画 （洗濯室又は洗濯場として利用する施設の概要を含む） | ●●●
17 | 汚物処理室 | 条例 第5条第1項十三号 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-チ 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-a 基準解釈通知 第3-2-(1)-②-リ-ｂ 基準解釈通知 第3-2-(2)-② 条例規則 第4条第2項 | 1 | 他の施設と区別された一定のスペースを確保すること。 | 1 | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 55 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 焼却炉、浄化槽、その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、共同生活室、調理室から相当の距離を隔てて設けること。 |  |  | 56 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 57 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、洗濯室又は洗濯場を有しないことができる。 |  |  |  | 設置しない場合の衛生管理 | ●●●
18 | 通所ｻｰﾋﾞｽ （通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） | 居宅基準 第112条 居宅基準解釈通知 第3-七-2-(1） 予防基準 第118条 | 1 | 通所サービス利用定員一人当たり３㎡以上の、リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等を有すること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 利用定員 | 0
実施事業
専用面積(内法)
|  |  | 2 | 通所リハと予防通所リハとが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、施設及び備品等を共通とすることができる。 |  |  |  | 1人当たりの面積(内法) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
専用食堂の有無
[8 empty] | 主な器械・器具 | ●●●
19 | 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事務室 | 居宅基準 第77条 | 1 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 | 1 | 法定面積が規定されている区画に設けるときは、法定面積が確保される場合に限り認められる。
20 | 耐火建築 | 条例 第6条第1項 条例 第45条第1項 条例規則 第5条第1項 条例規則 第12条第1項 基準 第4条第1項第一号 基準解釈通知 第3-3-(1) 基準 第41条第4項第一号 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ | 1 | 介護老人保健施設の設備のうち、入所者の療養生活のために使用しない付属の建物を除いて、建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物としなければならない。ただし、療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等、入所者が日常継続的に使用する施設を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物とすることができる。 |  |  | 58 |  |  | FALSE
[7 empty] | 59 |  |  | FALSE
[7 empty] | 60 |  |  | FALSE
21 | 屋内直通階段及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 条例 第6条第3項第一号 条例 第6条第3項第四号 条例 第45条第3項第一号 条例 第45条第3項第四号 基準 第4条第1項第二号 基準 第4条第1項第四号 基準解釈通知 第3-3-(2) 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ 基準 第41条第4項第二号 基準 第41条第4項第四号 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ | 1 | 療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 |  |  | 61 |  |  | FALSE
[8 empty] | エレベーター設置数 | ●基
|  |  | 2 | 階段の傾斜は緩やかにするとともに、手すりは原則として両側に設けること。 |  |  | 62 |  |  | FALSE
22 | 避難階段 | 条例 第6条第3項第二号 条例 第45条第3項第二号 基準 第4条第1項第三号 基準 第41条第4項第三号 | 1 | 療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が３階以上の階にある場合には、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 | 1 | 避難階段２つのうち１つは、屋外階段を設けてバルコニーにつながっていることが望ましいこと。 |  | 避難階段数 | ●箇所
23 | 廊下 | 条例 第6条第3項第三号 条例 第6条第3項第四号 条例 第45条第3項第三号 条例 第45条第3項第四号 基準解釈通知 第3-3-(4) 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑨ | 1 | 幅は、1.5ｍ以上とすること。ただし中廊下の幅は、1.8ｍ以上とすること。 | 1 | 中廊下とは、廊下の両側に療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等（エレベーター室を含む）入所者が日常継続的に使用する施設のある廊下をいう。 |  | 片廊下(m以上) |  |  | 非適合
|  |  | 2 | 幅は内法によるものとし、手すりから測定するものとすること。 |  |  |  | 中廊下(m以上) |  |  | 非適合
|  |  | 3 | 手摺は原則として両側に設けること。 |  |  |  | 基準緩和適用の有無 | 無
|  |  | 4 | 常夜灯を設けること。 |  |  | 63 |  |  | FALSE
[7 empty] | 64 |  |  | FALSE
24 | 施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供施設 | 条例 第6条第3項第五号 条例 第45条第3項第五号 基準 第4条第1項第六号 基準 第41条第4項第六号 基準解釈通知 第3-3-(5) 基準解釈通知 第3-3-(6) 基準解釈通知 第3-3-(7) 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ | 1 | 車椅子、ギャッジベッド、ストレッチャー等を備えること。 | 1 | 所持金の管理能力がある入所者について、保管場所の確保等の配慮がなされていること。 | 65 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めること。 | 2 | 入所者のための売店の設置、訪問販売の活用等についての配慮がなされていること。 | 66 |  |  | FALSE
[7 empty] | 67 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 床の段差をなくすように努めること。 |  |  | 68 |  |  | FALSE
25 | 消火設備等 | 条例 第6条第3項第六号 条例 第45条第3項第六号 基準 第4条第1項第七号 基準 第41条第4項第七号 基準解釈通知 第3-3-(9) 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ 通知（昭和63年11月11日老健第二四号） | 1 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |  |  | 69 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な消防設備等 | ●●●
26 | 家族相談室、 家族介護教室 | 基準解釈通知 第3-2-(1)-④ 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ 通知（平成13年7月23日/社援総発第7号/老計発第31号/） 通知（平成13年7月23日/社援発第1277号/老発第275号/） | 1 | 家族相談室、家族介護教室は設置が望ましい。 |  |  | 70 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 社会福祉法人は家族相談室又は家族介護教室を設けること。 |  |  | 71 |  |  | FALSE
27 | 複合施設 (施設の区別) | 基準解釈通知 第3-3-(8) 基準解釈通知 第5-3-(1)-⑩ 併設通知2-(1) | 1 | 病院又は診療所と介護老人保健施設を併設する場合には、患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がないよう、表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を可能な限り明確にすること。 |  |  | 72 |  |  | FALSE
Ⅱ．職員配置（法74-1、法97-2）
1 | 医師 | 基準 第2条第1項第一号 基準解釈通知 第2-1-(1)-ｲ 基準解釈通知 第2-1-(3) 基準解釈通知 第5-1 基準 第2条第7項第一号 条例 第4条第1項第一号 居宅基準 第111条第1項第一号 居宅基準解釈通知 第3-七-1-(1)-① 予防基準 第117条第1項第一号 予防基準 第117条第3項 予防基準 第117条第4項 |  | ＜入所＞ |  | ＜入所＞
|  |  | 1 | 入所者の数を100で除して得た数以上。 ただし、複数の医師が勤務をする形態であり、このうち１人の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、常勤の医師１人とあるのは、常勤換算で医師１人として差し支えない。 | １ | 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び併設介護医療院又は病院若しくは診療所の双方の入所者等の医学的管理を十分に行える勤務体制であること。 |  | 入所定員
[8 empty] | 合計 | 0
[5 empty] | ２ | 員数の算定方法 入所者の数は、入所定員とする。 |  | 通所定員
|  |  |  | 当該施設の併設介護医療院又は病院若しくは診療所に配置されている医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該施設に医師を置かないことができる。 |  |  |  | 合計 | 0
|  |  |  | ただし、当該施設においても、常勤換算で入所者の数を100で除して得た数以上の勤務時間を確保すること。 |  | ◎算定例 入所29人 医師 29人÷100=0.29人以上 |  | 職種 （別途、法令上の基準添付） | 配置人員（常勤換算）
|  |  |  | なお、併設する（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの事業所の職務であって、当該老健の職務と同時並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない場合は、介護保健施設サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの職務時間を合計して介護老人保健施設の勤務延時間数として差し支えない。 |  |  | １ |  |  | FALSE
＜通所＞
|  |  | 1 | 通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置。
|  |  | -1 | 指定通所リハビリテーションを行う当該施設であって、病院又は診療所（医師について当該施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との兼務で差支えない。
|  |  | -2 | 指定通所リハビリテーションを行う当該施設であって、当該施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。
|  |  | -3 | 指定通所リハビリテーションを行う当該施設であって、病院又は診療所（医師について当該施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている通所リハビリテーション事業所において、その事業所の医師が当該病院又は当該診療所の常勤医師として兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。
|  | 居宅基準111-4 | 2 | 通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、通リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
＜訪問リハ＞
|  |  | 1 | 訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置すること（介護老人保健施設務可）。 なお、介護老人保健施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている場合は、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。
|  | 居宅基準76‐3 | 2 | 訪問リハ事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
2 | 看護・ 介護職員 | 基準 第2条第1項第三号 基準 第48条第2項 基準解釈通知 第2-3 基準解釈通知 第5-1 条例 第4条第1項第三号 条例 第47条第2項 条例規則 第3条第1項第二号 条例規則 第13条 居宅基準 第111条第1項第二号 居宅基準解釈通知 第3-七-1-(1)-② 予防基準 第117条第2項 H12告示第29号 | 1 | ＜入所＞
|  |  | -1 | 入所者の数が3またはその端数を増すごとに１以上。 | 1 | 入所算定方法 （例）定員29人の場合 29÷3＝9.7人≒10人 看護：10人×2/7＝2.9≒３人（端数切上） 介護：10人－３人＝７人 |  | ＜入所＞ | 配置人員（常勤換算）
| （共通） |  | -2 | 看護師・准看護師 総数の2／7程度 介護職員 総数の5／7程度 |  |  | ２ |  |  | FALSE
|  |  | -3 | 施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならない。だたし、次の条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てることができる。 ・常勤職員が、法定必要数の７割程度確保されていること。 ・常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が、常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。 |  |  | ３ |  |  | FALSE
[8 empty] | 合計 | 0
|  |  | 2 | ＜夜勤＞ |  |  | 4 |  |  | FALSE
|  |  |  | 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が２以上。 ただし、入所定員４０名以下で、常時緊急時の連絡体制を整備している場合は１以上。 |  |  |  | 夜間 看護職員及び介護職員 配置人数（実数）
|  |  | 3 | ＜通所＞ |  |  |  | ＜通所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -1 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以下の場合 単位ごとに専従１人以上 |  |  | 5 |  |  | FALSE
|  |  | -2 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以上の場合 単位ごとに利用者の数を10で除した数以上 |  |  | 6 |  |  | FALSE
|  |  |  | ※基準人員には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む。 |  |  |  | 合計 | 0
| （ユニット型） | 基準 2-1-3,48-2 基準解釈通知 2-3,5-10-(3) 条例 4-3,47-2 条例規則 3-1-2, 13 施設基準三十六 居宅基準111-1-2 居宅基準解釈通知 7-1-(1) 予防基準 117-1-2 H12告示第29号 | 1 | ＜入所＞ | 1 | 入居定員が10を超えるユニットを整備する場合 |  | ＜入所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -1 | 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 |  | ①日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 左記に加え、当該ユニットにおいて日勤時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者の数が１０を超えて１を増すごとに０．１ 以上となるように介護職員又は看護職員を配置すること。 ②夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 ２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにおいて夜勤時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を１６で除して得た数が、入居者の合計数が２０を超えて２又はその端数を増すごとに０．１以上となるように介護職員又は看護職員を配置すること。 | 7 |  |  | FALSE
|  |  | -2 | ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 |  |  | 8 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | ＜夜勤＞ |  |  |  | 合計 | 0
|  |  |  | 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。 |  |  | 9 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | ＜通所＞ |  |  |  | 夜間 看護職員及び介護職員 配置人数（実数）
|  |  | -1 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以下の場合 単位ごとに専従１人以上 |  |  |  | ＜通所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -2 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以上の場合 単位ごとに利用者の数を10で除した数以上 |  |  | 10 |  |  | FALSE
|  |  |  | ※基準人員には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む。 |  |  | 11 |  |  | FALSE
[8 empty] | 合計 | 0
3 | 支援相談員 | 条例 第4条第1項第四号 条例規則 第3条第1項第三号 条例規則 第3条第7項第二号 基準解釈通知 第2-4 基準解釈通知 第5-1 | 1 | 常勤職員１以上。 | 1 | 常時、利用者及び家族等の相談に応じる体制を整備していること。 | 12 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 当該医療機関併設型小規模老人保健施設の実情に応じた適当数でもよい。 |  |  |  | 相談窓口、対応方法 | ●●●
|  |  | 3 | 保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有する者を充てること。 |  |  |  | 保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験 | ●●●
4 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 条例 第4条第1項第五号 条例規則 第3条第1項第四号 条例規則 第3条第7項第一号 基準 第2条第1項第五号 基準解釈通知 第2-5 基準解釈通知 第5-1 居宅基準 第111条第1項第二号 居宅基準解釈通知 第3-七-1-(1)-② | 1 | ＜入所＞ | 1 | ＜入所＞ |  | ＜入所＞（併設医療機関含む） | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -1 | 常勤換算で、入所者の数を100で除して得た数以上。 |  | 併設医療機関及び介護老人保健施設双方の入所者等へのｻｰﾋﾞｽ提供を十分に行える勤務体制であること。 | 13 |  |  | FALSE
|  |  | -2 | 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められる場合に限り、置かないことができる。
|  |  | -3 | サービス提供時間帯以外の時間において指定訪問リハビリのサービス提供に当たることは差し支えないが、当該勤務時間は老健の勤務時間数に含まれない。
|  |  | 2 | ＜通所＞ |  |  |  | ＜通所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  |  | 専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士,言語聴覚士が利用者が100又はその端数を増すごとに１以上確保されていること。（通所リハビリテーションの単位ごと、かつ営業日ごとに適切に配置することが望ましい） |  |  | 14 |  |  | FALSE
|  | 居宅基準76‐1-2 | 3 | ＜訪問リハ＞ |  |  |  | ＜訪問リハ＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  |  | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 |  |  | 14② |  |  | FALSE
5 | 栄養士・管理栄養士 | 条例 第4条第1項第六号 条例規則 第3条第1項第五号 条例規則 第3条第7項第一号 基準 第2条第1項第六号 基準解釈通知 第2-6 基準解釈通知 第5-1 | 1 | 医療機関併設型小規模介護老人保健施設の併設介護医療院又は病院若しくは診療所に配置されている栄養士によるサービス提供が、当該施設の入所者に適切に行われると認められる場合は、栄養士を置かないことができる。 | 1 | 常勤職員を配置に努めること。ただし、同一敷地内の病院等の栄養士がいることにより、栄養指導等の業務に支障がない場合には、兼務職員（常勤）を充てることができる。 |  | ＜入所＞（併設医療機関含む） | 配置人員（常勤換算）
[7 empty] | 15 |  |  | FALSE
6 | 介護支援専門員 | 条例 第4条第1項第七号 条例規則 第3条第1項第六号 条例規則 第3条第7項第二号 基準 第2条第1項第七号 基準解釈通知 第2-7 基準解釈通知 第5-1 | 1 | 常勤職員を１人以上配置。 | 1 | 併設医療機関及び介護老人保健施設双方の入所者等へのｻｰﾋﾞｽ提供を十分に行える勤務体制であること。 |  | ＜入所＞（併設医療機関含む） | 配置人員（常勤換算）
|  |  | 2 | 医療機関併設型小規模介護老人保健施設における介護支援専門員の配置については、当該施設の入所者に対するサービス提供が適切に行われると認められる場合にあっては、実情に応じた適当数でよいこと。 |  |  | 16 |  |  | FALSE
7 | 薬剤師 | 条例 第4条第1項第二号 条例規則 第3条第1項第一号 基準 第2条第1項第二号 基準解釈通知 第2-2 基準解釈通知 第5-1 | 1 | 入所者の数を300で除した数以上。 |  | 併設医療機関及び介護老人保健施設双方の入所者等へのｻｰﾋﾞｽ提供を十分に行える勤務体制であること。 |  | ＜入所＞（併設医療機関含む） | 配置人員（常勤換算）
|  |  | 2 | 当該施設の実情に応じた適当数 |  |  | 17 |  |  | FALSE
8 | 調理員・事務員・その他の従業者 | 条例 第4条第1項第八号 条例規則 第3条第1項第七号 基準 第2条第1項第八号 基準解釈通知 第2-8 基準解釈通知 第5-1 | 1 | 実情に応じた適当数
|  |  | 2 | 調理員、事務員等については、併設施設との兼務や業務委託等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては配置しない場合があっても差し支えない。
9 | 職員の専従 | 条例 第4条第1項 条例規則 第3条第3項 基準解釈通知 第2-1,3,4,5,6,7 居宅基準 第111条 予防基準 第117条 | 1 | 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
|  |  | 2 | 併設施設等との職員の兼務を認められるのは介護老人保健施設とその併設施設等双方の人員に関する要件を満たすとともに、兼務によって入所者等の処遇に支障を来たさない場合に限られる。
|  |  | 3 | 兼務及び非常勤職員の勤務については、あらかじめ計画された勤務表により行うこと。
Ⅲ．その他（法95、97－3等）
1 | 開設者及び管理者 | 法 第95条 条例 第7条 条例規則 第6条 基準 第24条 基準解釈通知 第4-19 併設通知 4-(3) | 1 | 介護老人保健施設の開設者は、知事の承認を受けた医師に当該施設を管理させなければならない。 ただし、知事の承認を受け、医師以外の者に当該施設を管理させることができる。 | 1 | 介護老人保健施設の管理者が、併設する病院又は診療所の管理者を兼ねている場合にあっては、その者を常勤とみなして差し支えないこと。 |  | 開設者名
管理者名
管理者の兼務
兼務施設
|  |  | 2 | 管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。 ただし、管理上支障のない場合は、他の事務所、施設等の職務に従事することができる。 |  |  |  | 兼務内容
管理者の資格
[7 empty] | 1 |  |  | FALSE
2 | 区市町村との連携 | 条例 第3条第3項 基準 第1条の2第3項 | 1 | 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、区市町村等との密接な連携に努めなければならない。 | 1 | 施設の設置について、計画段階から地元区市町村の同意を得ていること。 | 2 |  |  | FALSE
3 | 地元町内会 (自治会)等 との連携及び周辺住民の同意 | 条例 第37条 基準 第35条第1項 基準解釈通知 第4-29-(1) | 1 | 運営に当たっては、地域住民またはボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |  |  | 3 |  |  | FALSE
[7 empty] | 4 |  |  | FALSE
[7 empty] | 5 |  |  | FALSE
4 | 協力医療機関・協力歯科 | 条例 第32条 基準 第30条 基準解釈通知 第4-25 | 1 | 協力医療機関の選定に当たっては、次の点に留意すること。 |  |  | 6 |  |  | FALSE
|  |  | -1 | 介護老人保健施設から近距離にあることが望ましい。 |  |  |  | 協力医療機関名
|  |  | -2 | 入所者の病状の急変時に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めなければならない。 |  |  |  | 施設からの距離 | キロ
|  |  | -3 | 年に１回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等を知事に届け出ること。 |  |  |  | 所要時間（徒歩・車） | 分
医療機関コード
|  |  | -4 | 新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること。 | -4 | 流行期初期期間経過後（公表後４か月程度から６か月程度経過後）において、入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等 | 7 |  |  | FALSE
[7 empty] | 8 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 |  |  |  | 協力歯科医療機関名
5 | 法人の定款・寄附行為の変更 |  |  |  | 1 | 定款・寄附行為の変更の可否を確認すること。 | 9 |  |  | FALSE
[7 empty] | 10 |  |  | FALSE
建物の平面図・側面図・正面図
施設の案内図
敷地周辺の見取り図
土地登記簿
抵当権等設定状況
土地建物賃借等契約書
建築検査済証
消防検査済証
だれでもトイレ
だれでもトイレ
・手すり
・オストメイト用汚物流し
・ベビーチェア
・ベビーベッド
車椅子使用者用駐車施設
入所定員
通所定員
共用部分における利用計画等
ユニットの数及びユニットごとの定員
共同生活室に近接して一体的に設置
10人を超えるﾕﾆｯﾄがある場合、自律的な日常生活の確保・支援体制
地階設置の適否
避難上の適否
寝台・収納設備
ナース・コール
プライバシーの保護
カーテン等の設置
特別な療養室の施設定員に対する割合
診察室の適否
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
他ユニット入所者が通過しないこと
車椅子が支障なく通行できること
共用有の場合の利用計画の妥当性
浴室の構造の適否
特別浴槽
ストレッチャー等の移動の適否
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室・共同生活室ごとに設置
ブザー又はこれに代わる設備
常夜灯
療養室・共同生活室ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに近接して設置
洗濯室等の状況
共用有の場合の利用計画の妥当性
他の施設との区別
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
消防法上の適否
準耐火建築物の有無
療養室等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上及び地階にある
階段等の状況
両側手すり
手すり
常夜灯
車椅子等の配置
床の段差解消
所持金等の管理・保管場所
売店の設置、訪問販売の活用等
消防法上の適否
家族相談室
家族介護教室
施設の区分の適否
管理者の履歴書
区市町村の意見書等
住民説明会の開催
周辺住民への説明
町内会及び周辺住民の同意
協力医療機関との協力確認書
協力歯科との協力確認書
定款変更の確約書
定款変更済み
※
(入浴時間計算式例)
入所者数×２回／週の入浴日 ＋入浴する通所者 ＝A人
1日の浴室利用可能時間×浴室の同時利用可能人数／A人＝B分
車椅子使用者用駐車施設
・幅は350㎝以上とする
・利用療養室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設置
・利用療養室までの経路について誘導表示を設置
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
医師
看護師（准）
介護職
相談体制の整備
PT,OT,ST
介護支援専門員
(管理）栄養士
薬剤師
緊急時の連絡整備
看護師（准）
介護職
看護師（准）
介護職
緊急時の連絡整備
看護師（准）
介護職
PT,OT,ST
建物登記簿
面積
PT,OT,ST
協力医療機関に関する届出書

## 老健（サテライト型小規模）
介護老人保健施設（サテライト型小規模）等施設整備の審査基準（兼審査調書) | [8 empty] | 【施設名称】
本審査基準について、必要事項を記載し、基準への適合状況を判定した上で、根拠資料等とともに都へ提出するものとする。
項 目 |  | 関係規定 | 基準 |  | 留意事項 |  | 確認欄（基準を満たしていれば☑） |  |  | 100 | 審査用
Ⅰ．施設及び設備の適否（法74-2、法97-1,3） | [9 empty] | (FALSEの数）
1 | 一般原則 | 基準解釈通知 3-1 | 1 | 本基準のほか、建築基準法、消防法等の関係規定を遵守するとともに、日照、採光、換気等について十分考慮したものとし、入所者等の保健衛生及び防災につき万全を期すること。 |  |  | 1 |  |  | FALSE
[7 empty] | 2 |  |  | FALSE
|  | 都市計画法 | 2 | 環境及び立地については、入所者等の療養生活を健全に維持するため、煤煙、騒音、振動等による影響を極力排除するとともに、交通、水利の便等を十分考慮したものとすること。 なお、整備区域内には、都市計画法第３３条第１項第８号により開発行為が禁止されている区域（以下「災害レッドゾーン」という。）を原則として含まないこと また、災害レッドゾーンに該当しない場合であっても、土砂災害警戒区域、浸水想定区域、浸水被害防止区域等、災害による被害が想定される区域に指定されている区域に施設を整備する場合は、安全確保や避難に係る設計上の工夫や設備の設置等の対策を講じていること |  | ・災害レッドゾーンとは、災害危険区域（建築基準法第３９条第１項）、地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項）、土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項）、その他政令で定める地域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域）をいう。 | 3 |  |  | FALSE
[7 empty] | 4 |  |  | FALSE
[8 empty] | ・敷地面積（実測） | ㎡
・用途地域の別
[7 empty] | 5 |  |  | FALSE
[7 empty] | 6 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 原則として、本体施設に１か所の設置とする。 |  |  | 7
|  |  | 4 | 自動車等による移動時間がおおむね２０分以内の近距離であること。 |  |  |  | ・建築面積 | ㎡
|  |  | 5 | 本体施設の医師又は協力病院が、入所者の病状急変等の事態に適切に対応できる体制をとること。 |  |  |  | ・延床面積 | ㎡
|  |  | 6 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備（避難階段、非常警報設備等）を設けること。 |  | ・非常災害に際して２方向避難が確保できるよう努めること。また、２階以上に療養室を設ける場合は、避難階段に通じるバルコニーを設けること。 |  | ・構造 | ●●造 地上●階・地下●階 | FALSE
[7 empty] | 8 |  |  | FALSE
|  | 平成13年国土交通省告示第1301号「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 | 7 | 建物の設計に当たっては、高齢者が居住する住宅の設計に係る指針(平成13年国土交通省告示第1301号)及び東京都福祉のまちづくり条例（平成7年東京都条例第33号）を参考として、入居者の身体機能の低下や障害が生じた場合にも対応できること。 |  | ・扉は引き戸とする等、車椅子でも使いやすい形状とすること。また、姿勢を保持する手すりがあることが望ましいこと。 ・床は衝撃を吸収する床、例えば厚みのあるラバーのついた床などで仕上げることが望ましいこと。 ・壁及び扉ガラスには車椅子等による傷防止策（キックプレート等）が必要なこと。 ・窓や手すりは、誤って転落しないような高さとし、万一に備えて転落防止策を講じること。 ・手すりの開口部は、有効寸法で110mm以下とすること。 ・各室から廊下、バルコニー及び屋外に通ずる出入口の床面には、車椅子の通行の支障となる段差を設けないこと。 | 9 |  |  | FALSE
[7 empty] | 10 |  |  | FALSE
[7 empty] | 11 |  |  | FALSE
|  | 東京都福祉のまちづくり条例 | 8 | 車椅子使用者用駐車施設やだれでもトイレの設置など、東京都福祉のまちづくり条例の整備基準や障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドラインに適合すること。 |  | ・だれでもトイレは、エントランス付近に配置するよう努め、トイレの入り口に図記号（ピクトグラム）により、車椅子使用者、高齢者、妊婦、乳幼児を連れた者等だれもが利用できる旨を表示すること。 ・竣工後に東京都福祉のまちづくり条例第15条第1項に規定する整備基準適合証の交付を受け、掲示すること。
2 | 規模 |  | 1 | 定員２９人以下であること。 |  |  | 12 |  |  | FALSE | OK
うち、ユニット型の定員数
[7 empty] | 13 |  |  | FALSE
・短期入所療養介護の実施
・介護予防短期入所療養介護の実施
3 | 施設の専用 | 条例 5-2,44-2 | 1 | それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。 | 1 | 共用を予定する施設についての利用計画等が妥当であること。 | 14 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-2-(1)(3), 5-3-(10) |  | 〔共用が認められない施設〕 | -1 | 機能訓練室 |  | 【共用する施設】
|  |  | -1 | 療養室 |  | 利用計画により両施設の入所者等の処遇に支障がない場合に限り認められる。
|  |  | -2 | 診察室
|  | 併設通知 2-(2) | -3 | 手術室 | -2 | 食堂
|  |  | -4 | 処置室（機能訓練室を除く） |  | 両施設の入所者等の食事時間を調整して共用することは好ましくなく、同時に利用できるような広さを有する場合に限り認められる。
|  |  | -5 | 病室 | -3 | 浴室
|  |  | -6 | ｴｯｸｽ線装置等 |  | 介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。
※ (2)～(6)は病院又は診療所併設の場合
|  |  | 2 | 機能訓練室、談話室、食堂、共同生活室、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ﾙｰﾑを区画せず各々の施設の基準面積を合算した面積以上のｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽとすることは差し支えない。 | 2 | 共用する施設については、介護老人保健施設の許可と他法令の許可とが重複するものであること。
|  |  | 3 | 施設の兼用は、各々の施設の利用目的に沿い、かつ施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供に支障を来たさない程度で認めて差し支えない。よって、談話室とﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑの兼用並びに洗面所と便所、洗濯室と汚物処理室が同一の区画にあること等は差し支えない。
4 | 療養室 (共通） |  | 1 | 地階に設けてはならない。 | 1 | 基準面積は、内法により測定する。 | 15 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 |  |  | 16 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 寝台又はこれに代わる設備(畳等)を備えること。 |  |  | 17 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 身の回り品の収納倉庫、ナース･コールを設けること。 ただし、ナース･コールについては、入所者の状況等に応じ、サービスに支障を来さない場合には、入所者の動向を検知できる見守り機器を設置することで代用することとして差し支えない。 |  | ＜望ましい設備＞ ・車椅子の高さにあわせた療養室の鍵（室内から開けられること） ・ベッドの高さやリクライニングの角度が手元で調節できる低床ベッド ・衣服寝具の収納スペース ・部屋ごとの冷暖房設備 ・テレビ傾聴の設備 ・電話配線 | 18 |  |  | FALSE
|  |  | 5 | 洗面所、収納設備の床面積は、基準面積に含めて差し支えない。ただし、便所の面積は含まれない。 |  |  | 19 |  |  | FALSE
|  |  | 6 | 室料差額の対象となる特別な療養室(個室又は２人部屋)を設置する場合は、施設定員の５割を限度とする。 |  |  | 20 |  |  | FALSE
|  |  | 7 | ２階以上の療養室には、車椅子又はストレッチャーで通行するために必要な幅を有する避難・搬送及び消防活動上有効なバルコニーを設けること。 |  |  | 21 |  |  | FALSE | OK
| (従来型） | 基準 3-2-1 基準解釈通知 3-2-(2) | 8 | １室の定員（従来型の場合）は、４人以下であること。 | 1 | 各療養室にカーテン等を設置し、入所者のプライバシーが守られるよう配慮すること。 |  |  | 室数
|  |  | 9 | 床面積（従来型の場合）は、一人当たり８㎡以上であること。 |  |  |  | 個室
２床室
３床室
４床室
室数
1階
2階
3階
4階
5階
| （ユニット型） | 基準 41-2-1 | 1 | １室の定員は、１人とすること。ただし、夫婦で療養室を利用する場合などｻｰﾋﾞｽの提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 |  |  | 22 |  |  | FALSE
[8 empty] | ユニット数 | 0 | 合計 | #VALUE!
|  | 基準解釈通知5-3-(2)④ | [5 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | （ユニット定員数） | （ヵ所数） | ＝ | #VALUE!
[8 empty] | 2人部屋がある場合、 サービス提供上の必要性 | ●●●
|  |  | 2 | 療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、次のとおり共同生活室に近接して一体的に設けること。 |  |  | 23 |  |  | FALSE
|  |  | -1 | 共同生活室に隣接している療養室
|  |  | -2 | 共同生活室に隣接してはいないが、(1)の療養室と隣接している療養室
|  |  | -3 | その他共同生活室に近接して一体的に設けられている療養室
|  |  | 3 | １ユニットの入居定員は、おおむね１０人以下とすることを原則とする。 ただし、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合には、入居定員が１５人までのユニットも認める。 |  |  | 24 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 床面積等
|  |  | -1 | ユニット型個室 |  |  |  | 入所1人あたり療養室面積
|  |  |  | 10.65㎡以上（2人部屋とする場合は、21.3㎡以上）とすること。 |  |  |  | 最大（内法）
|  | 基準解釈通知 5-3-(2)-ホ-b | -2 | ユニット型個室的多床室（令和3年度以降、新規創設は認められない） |  |  |  | 最小（内法）
10.65㎡以上とすること。
5 | 診察室 | 条例 5-1-2 | 1 | 医師が診察を行うのに適切なものであること。 |  |  | 25 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-2-(1)② | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 26 |  |  | FALSE
|  | 併設通知 2-(2) | 3 | 併設施設が病院又は診療所の場合は、その病院又は診療所が一の診療科で二以上の診察室を有する場合を除き、共用不可。 |  |  | 27 |  |  | FALSE
6 | 機能訓練室 | 基準 3-1-3,3-2-2,41-2-2,41-3 基準解釈通知 3-2-(1)② | 1 | 床面積は、４０㎡以上であること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法)
|  |  | 2 | 必要な器械・器具を備えること。 | 2 | 介護老人保健施設で行われる機能訓練は、理学療法士又は作業療法士の指導下における運動訓練やＡＤＬ（日常生活動作能力）の改善を中心としたものであるので、これに必要な器械・器具を備えること。 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 28 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な器械・器具 | ●●●
7 | 談話室 | 条例 5-1-4 条例規則 4-1-1 基準解釈通知 3-2-(2),3-2-(3) | 1 | 入所者同士や、入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 | 1 | 床面積は、入所定員一人当り０．５㎡程度 |  | 面積(内法） |  |  | OK
| （従来型） |  | 2 | ソファー、テレビ、その他の教養娯楽設備等を備えること。 | 2 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0!
[7 empty] | 29 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な教養娯楽設備 | ●●●
8 | 食堂 | 条例 5-1-５ 条例規則 4-1-２ 基準解釈通知 3-2-(1) | 1 | 食堂で食事をすることができる入所者のために十分な広さを有すること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法） |  |  | OK
| （従来型） |  | 2 | 床面積は、入所定員一人当り２㎡以上であること。 | 2 | 洗面設備があることが望ましいこと。 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0!
[7 empty] | 30 |  |  | FALSE
9 | 共同生活室 | 条例 44-1-1 | 1 | いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。このために、次の２つの要件を満たす必要がある。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | １ユニット当たりの 最小面積(内法） |  |  | OK
| （ユニット型） | 条例規則 11-1-1 | -1 | 他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することができること。 |  |  | 31 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知5-3 | -2 | 当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 |  |  | 32 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 床面積は、２㎡に当該ユニットの入居定員を乗じて得た面積以上とすること。 |  |  | 33 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 介護を必要とする者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければならない。 |  | ＜望ましい設備＞ ・食器棚 ・冷蔵庫 ・電子レンジ ・共同生活室付近で手を洗える設備 ・食事スペースとリビングスペース（くつろぐことができるテーブル、椅子、ソファなど）の双方 |  | 主な設備・備品
|  |  | 4 | 入居者が心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設けること。
10 | 浴室及び脱衣室 | 条例 5-1-6,44-1-4 条例規則 4-1-3,11-1-2 基準解釈通知 3-2-(2),5-3-(8) | 1 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 | 1 | 併設施設との共用は、介護老人保健施設の入所者が週２回以上入浴できる場合に限り認められる。 | 34 |  |  | FALSE
[7 empty] | 35 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 一般浴槽のほか、特別浴槽を設けること。 |  |  | 36 |  |  | FALSE
[7 empty] | 37 |  |  | FALSE
通所専用浴室の有無
|  |  | 3 | 特別浴室は、ストレッチャー等の移動に支障がない構造設備であること。 | 2 | 浴室及び脱衣室は固定壁で仕切ること（カーテンで仕切ることは適切でないこと）。 | 38 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 | 3 | 固定壁で仕切られていない一つの個別浴室、機械浴室又は脱衣室を複数の入所者が同時に使用することは認められないこと。 |  | 週の入浴日
|  |  | 5 | 入浴介護がスムーズに実施されるよう浴室、脱衣室の広さを確保すること。 | 4 | 療養室から離れて浴室を設ける場合は、脱衣室内又は浴室に近接して入所者用の便所を設けることが望ましいこと。 |  | 入浴する通所者数(1日あたり）
| (ユニット型） |  | 6 | 療養室のある階ごとに設けることが望ましいこと。 | 5 | 脱衣室内に便所を設ける場合は、固定壁により仕切ること。 |  | 1日の浴室利用可能時間
[5 empty] | 6 | 脱衣室には、整容を行えるよう鏡及び洗面台を備えること。 |  | 浴室同時利用可能人数
[6 empty] | ＜望ましい設備＞ ・手すりや移乗台が設置できる構造 ・２方向もしくは３方向から介助が行える構造 |  | 入浴時間(1人当たり) | #DIV/0!
11 | レクリエーション・ルーム | 条例 5-1-7 条例規則 4-1-4 基準解釈通知 3-2-(1) | 1 | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を整えること。 | 1 | 入所者一人当り１㎡程度 | 39 |  |  | FALSE
[8 empty] | 1人当たりの面積 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| （従来型） | [5 empty] | 40 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な設備 | ●●●
12 | 洗面所 | 条例 5-1-8 条例規則 4-1-5 基準解釈通知3-2-(3),5-3-(6) | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 | 1 | 療養室ごとに設けることが望ましいこと。 | 41 |  |  | FALSE
| （従来型） |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  | ＜望ましい形状＞
[6 empty] | ・床がフラットなシンク、コンセント、車椅子利用者を想定した鏡、湯水の温度調整設備、認知しやすい水栓金具 | 42 |  |  | FALSE
| （ユニット型） | 条例 44-1-1 条例規則 11-1-1 | 1 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 | 1 | 療養室ごとに設けることが望ましいこと。 | 43 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 |  | ＜望ましい形状＞
[6 empty] | ・床がフラットなシンク、コンセント、車椅子利用者を想定した鏡、湯水の温度調整設備、認知しやすい水栓金具 | 44 |  |  | FALSE
13 | 便所 | 条例 5-1-9, 条例規則 4-1-6 基準解釈通知 3-2-(3) 5-3-(7) | 1 | 療養室のある階ごとに設けること。 | 1 | 少なくとも４人につき１ヶ所は確保することが望ましいこと。 | 45 |  |  | FALSE
| （従来型） |  | 2 | ブザー又はこれに代る設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 | 2 | 療養室及び共同生活室、機能訓練室等に近接して設けることが望ましいこと。 | 46 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 常夜灯を設けること。 | 3 | アコーディオンカーテンを扉の代用とするのは適切でないこと。 | 47 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  | ＜望ましい設備＞ | 48 |  |  | FALSE
| （ユニット型） | 条例 44-1-1 条例規則 11-1-1 基準解釈通知 5-3-(3)⑦ | 1 | 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 |  | ・排泄の自立を促しやすい便器 ・洗浄乾燥暖房付便座 ・拭き掃除が行いやすい床材 ・適切な臭い対策 ・手洗いの設置 | 49 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | ブザー又はこれに代る設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
|  |  | 3 | 常夜灯を設けること。
14 | サｰビスステｰション | 条例 5-1-10 基準解釈通知 3-2-(2) 3-2-(1) | 1 | 看護・介護職員が入所者のニーズに適切に応じられるよう、療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 |  |  | 50 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 51 |  |  | FALSE
15 | 調理室 | 条例 5-1-11 基準解釈通知 3-2-(2) | 1 | 食品、調理器具等の消毒設備、食器・食品等の保管設備、防虫及び防鼠設備を設けること。 | 1 | 調理室から配膳までの動線が複数階に及ぶ場合には、特に専用のリフトを設ける等の配慮が必要である。 |  | 調理室の有無
[7 empty] | 52 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  |  | 主な設備等 | ●●●
|  |  | 3 | ｻﾃﾗｲﾄ施設において、設置しないことができるのは、本体施設及びｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときに限る。 |  |  |  | 食器・食品の保管設備 | ●●●
防虫・防鼠設備の有無
[8 empty] | 本体施設の調理室を利用する場合の具体的方法（栄養管理方法、食事運搬方法、職員配置等を記載のこと） | ●●●
16 | 洗濯室又は洗濯場 | 条例 5-1-12 | 1 | 施設の機能が十分に発揮し得る適当な広さを確保するとともに、必要な設備を備えること。 | 1 | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 53 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | ｻﾃﾗｲﾄ施設において、設置しないことができるのは、本体施設及びｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときに限る。 |  |  | 54 |  |  | FALSE
17 | 汚物処理室 | 条例 5-1-13 | 1 | 他の施設と区別された一定のスペースを確保すること。 | 1 | 入居者がむやみに立ち入らないよう、鍵等を備えること。 | 55 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-2-(2) | 2 | 焼却炉、浄化槽、その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、談話室、食堂、共同生活室、調理室から相当の距離を隔てて設けること。 |  |  | 56 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 施設の機能が十分発揮し得る適当な広さを確保すること。 |  |  | 57 |  |  | FALSE
|  |  | 4 | ｻﾃﾗｲﾄ施設において、施設を有しないことができるのは、本体施設及びｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときに限る。 |  |  |  | 設置しない場合の衛生管理 | ●●●
18 | 通所ｻｰﾋﾞｽ （通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） | 居宅基準 112 居宅基準解釈通知9-2 予防基準 118 | 1 | 通所サービス利用定員一人当たり３㎡以上の、リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等を有すること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 利用定員 | 0
実施事業
専用面積(内法)
|  |  | 2 | 通所リハと予防通所リハとが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、施設及び備品等を共通とすることができる。 |  |  |  | 1人当たりの面積(内法) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
専用食堂の有無
[8 empty] | 主な器械・器具 | ●●●
19 | 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事務室 |  | 1 | 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えること。 | 1 | 法定面積が規定されている区画に設けるときは、法定面積が確保される場合に限り認められる。
20 | 耐火建築 | 条例 6-1,45-1 条例規則 5-1 12-1 基準解釈通知 3-3-(1) | 1 | 介護老人保健施設の設備のうち、入所者の療養生活のために使用しない付属の建物を除いて、建築基準法第2条第9号の２に規定する耐火建築物としなければならない。ただし、療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等、入所者が日常継続的に使用する施設を２階以上の階及び地階のいずれにも設けていない場合は、準耐火建築物とすることができる。 |  |  | 58 |  |  | FALSE
[7 empty] | 59 |  |  | FALSE
[7 empty] | 60 |  |  | FALSE
21 | 屋内直通階段及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | 条例 6-3-1,4 45-3-1,4 基準解釈通知 3-3-(2),(3) | 1 | 療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること。 |  |  | 61 |  |  | FALSE
[8 empty] | エレベーター設置数 | ●基
|  |  | 2 | 階段の傾斜は緩やかにするとともに、手すりは原則として両側に設けること。 |  |  | 62 |  |  | FALSE
22 | 避難階段 | 条例 6-3-2 45-3-2 | 1 | 療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等入所者が日常継続的に使用する施設が３階以上の階にある場合には、避難に支障がないように避難階段を２以上設けること。 | 1 | 避難階段２つのうち１つは、屋外階段を設けてバルコニーにつながっていることが望ましいこと。 |  | 避難階段数 | ●箇所
23 | 廊下 | 条例 6-3-3,4 45-3-3,4 基準解釈通知 3-3-(4),5-3-(9) | 1 | 幅は、１．５ｍ以上とすること。ただし中廊下の幅は、１．８ｍ以上とすること。 | 1 | 中廊下とは、廊下の両側に療養室、談話室、食堂、共同生活室、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等（エレベーター室を含む）入所者が日常継続的に使用する施設のある廊下をいう。 |  | 片廊下(m以上) |  |  | 非適合
|  |  | 2 | 幅は内法によるものとし、手すりから測定するものとすること。 |  |  |  | 中廊下(m以上) |  |  | 非適合
|  |  | 3 | 手摺は原則として両側に設けること。 |  |  |  | 基準緩和適用の有無
|  |  | 4 | 常夜灯を設けること。 |  |  | 63 |  |  | FALSE
[7 empty] | 64 |  |  | FALSE
24 | 施設療養その他のｻｰﾋﾞｽの提供施設 | 条例 6-3-5 | 1 | 車椅子、ギャッジベッド、ストレッチャー等を備えること。 | 1 | 所持金の管理能力がある入所者について、保管場所の確保等の配慮がなされていること。 | 65 |  |  | FALSE
|  | 基準解釈通知 3-3-(5),(6),(7) | 2 | 家庭的な雰囲気を確保するため、木製風のベッド、絵画、鉢植え等の配置や壁紙の工夫等に配慮するとともに、教養娯楽のための本棚、音響設備、理美容設備等の配置に努めること。 | 2 | 入所者のための売店の設置、訪問販売の活用等についての配慮がなされていること。 | 66 |  |  | FALSE
[7 empty] | 67 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | 床の段差をなくすように努めること。 |  |  | 68 |  |  | FALSE
25 | 消火設備等 | 条例 6-3-6 基準解釈通知 3-3-(10),通知（S63.11.11老健第24号） | 1 | 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |  |  | 69 |  |  | FALSE
[8 empty] | 主な消防設備等 | ●●●
26 | 家族相談室、 家族介護教室 | 基準解釈通知3-2-(1) | 1 | 家族相談室、家族介護教室は設置が望ましい。 |  |  | 70 |  |  | FALSE
|  | H13社援発7，老計発31、H13社援発1277,老発275 | 2 | 社会福祉法人は家族相談室又は家族介護教室を設けること。 |  |  | 71 |  |  | FALSE
27 | 複合施設 (施設の区別) | 基準解釈通知 3-3-(8) 併設通知 2-(1) | 1 | 病院又は診療所と介護老人保健施設を併設する場合には、患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がないよう、表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設の区分を可能な限り明確にすること。 |  |  | 72 |  |  | FALSE
Ⅱ．職員配置（法74-1、法97-2）
1 | 医師 | 基準 2-1-1 基準解釈通知2-2-(1) 条例 4-1 居宅基準 111-１-1 居宅基準解釈通知 3-7-1-(1) 予防基準117-1-1 |  | ＜入所＞ |  | ＜入所＞
|  |  | 1 | 入所者の数を100で除して得た数以上。本体施設には、常勤の医師を１人以上配置。 ただし、本体施設にあっては、複数の医師が勤務をする形態であり、このうち１人の医師が入所者全員の病状等を把握し施設療養全体の管理に責任を持つ場合であって、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、常勤の医師１人とあるのは、常勤換算で医師１人として差し支えない。 |  | 本体施設及びｻﾃﾗｲﾄ施設の双方の入所者の医学的管理を十分に行える勤務体制であること。 |  | 本体施設 入所定員
[8 empty] | サテライト型施設 入所定員 | 0
[8 empty] | 合計 | 0
|  |  |  | 本体施設が介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所の場合であって、本体施設とｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者の処遇が適切に行われる場合に限り、ｻﾃﾗｲﾄ施設に医師を置かないことができる。 |  |  |  | 本体施設 通所定員
|  |  |  | ただし、ｻﾃﾗｲﾄ施設においても、常勤換算で入所者の数を100で除して得た数以上の勤務時間を確保すること。 |  |  |  | サテライト型施設 通所定員 | 0
|  |  |  | なお、併設する（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの事業所の職務であって、当該老健の職務と同時並行的に行われることで入所者の処遇に支障がない場合は、介護保健施設サービスの職務時間と（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）訪問リハビリテーションの職務時間を合計して介護老人保健施設の勤務延時間数として差し支えない。 |  |  |  | 合計 | 0
|  |  |  | ＜通所＞ |  |  |  |  | 配置人員（常勤換算）
|  |  | 1 | 通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置。 なお、本体施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、本体施設が病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）との併設されている場合は、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。 |  |  | １ |  |  | FALSE
|  | 居宅基準111-4 | 2 | 通所リハビリテーション事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、通リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
＜訪問リハ＞
|  |  | 1 | 訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な常勤の医師を１以上配置すること（介護老人保健施設務可）。 なお、介護老人保健施設に常勤医師として勤務している場合には、常勤の要件として足るものであること。 また、病院又は診療所（医師について介護老人保健施設の人員基準を満たす余力がある場合に限る。）と併設されている場合は、当該病院又は当該診療所の常勤医師と兼務している場合でも、常勤の要件として足るものであること。
|  | 居宅基準76‐3 | 2 | 訪問リハ事業所のみなし指定を受けた場合、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、訪問リハ事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
2 | 看護・ 介護職員 | 基準 2-1-3,48-2 基準解釈通知 2-3 条例 4-3,47-2 条例規則 3-1-2, 13 居宅基準111-1-2 居宅基準解釈通知 9-1-(1) 予防基準 117-2 H12告示第29号 | 1 | ＜入所＞
|  |  | -1 | 入所者の数が3またはその端数を増すごとに１以上。 | 1 | 入所算定方法 （例）定員29人の場合 29÷3＝9.7人≒10人 看護：10人×2/7＝2.9≒３人（端数切上） 介護：10人－３人＝７人 |  | ＜入所＞ | 配置人員（常勤換算）
| （共通） |  | -2 | 看護師・准看護師 総数の2／7程度 介護職員 総数の5／7程度 |  |  | ２ |  |  | FALSE
|  |  | -3 | 施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならない。だたし、次の条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てることができる。 ・常勤職員が、法定必要数の７割程度確保されていること。 ・常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が、常勤職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。 |  |  | ３ |  |  | FALSE
[8 empty] | 合計 | 0
|  |  | 2 | ＜夜勤＞ |  |  | 4 |  |  | FALSE
|  |  |  | 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が２以上。 ただし、入所定員40名以下で、常時緊急時の連絡体制を整備している場合は１以上。 |  |  |  | 夜間 看護職員及び介護職員 配置人数（実数）
|  |  | 3 | ＜通所＞ |  |  |  | ＜通所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -1 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以下の場合 単位ごとに専従１人以上 |  |  | 5 |  |  | FALSE
|  |  | -2 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以上の場合 単位ごとに利用者の数を10で除した数以上 |  |  | 6 |  |  | FALSE
|  |  |  | ※基準人員には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む。 |  |  |  | 合計 | 0
| （ユニット型） | 基準 2-1-3,48-2 基準解釈通知 2-3,5-10-(3) 条例 4-3,47-2 条例規則 3-1-2, 13 施設基準三十六 居宅基準111-1-2 居宅基準解釈通知 7-1-(1) 予防基準 117-1-2 H12告示第29号 | 1 | ＜入所＞ | 1 | 入居定員が10を超えるユニットを整備する場合 |  | ＜入所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -1 | 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 |  | ①日勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 左記に加え、当該ユニットにおいて日勤時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を８で除して得た数が、入居者の数が１０を超えて１を増すごとに０．１ 以上となるように介護職員又は看護職員を配置すること。 ②夜勤時間帯の介護職員及び看護職員の配置 ２ユニットごとに１人の配置に加えて、当該２ユニットにおいて夜勤時間帯に勤務する別の従業者の１日の勤務時間数の合計を１６で除して得た数が、入居者の合計数が２０を超えて２又はその端数を増すごとに０．１以上となるように介護職員又は看護職員を配置すること。 | 7 |  |  | FALSE
|  |  | -2 | ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 |  |  | 8 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | ＜夜勤＞ |  |  |  | 合計 | 0
|  |  |  | 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。 |  |  | 9 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | ＜通所＞ |  |  |  | 夜間 看護職員及び介護職員 配置人数（実数）
|  |  | -1 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以下の場合 単位ごとに専従１人以上 |  |  |  | ＜通所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -2 | １通所単位ごとの利用者の数が10人以上の場合 単位ごとに利用者の数を10で除した数以上 |  |  | 10 |  |  | FALSE
|  |  |  | ※基準人員には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を含む。 |  |  | 11 |  |  | FALSE
[8 empty] | 合計 | 0
3 | 支援相談員 | 条例 4-4 条例規則 3-1-3 基準解釈通知 2-4 | 1 | 本体施設が介護老人保健施設であって、本体施設とｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者へのｻｰﾋﾞｽ提供が適切に行われる場合に限り、置かないことができる。 | 1 | 本体施設には、常勤職員１以上。 入所者の数が100を超える場合にあっては、常勤の支援相談員1名に加え、常勤換算方法で、100を超える部分を100で除して得た数以上。 | 12 |  |  | FALSE
[8 empty] | 相談窓口、対応方法 | ●●●
|  |  | 2 | 保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有する者を充てること。 | 2 | 常時、利用者及び家族等の相談に応じる体制を整備していること。 |  | 保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験 | ●●●
4 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 条例 4-5 条例規則 3-1-4 居宅基準111-１-2 居宅基準解釈通知 9-1-(1) | 1 | ＜入所＞ | 1 | ＜入所＞ |  | ＜入所＞（本体施設含む） | 配置人員（常勤換算）
|  |  | -1 | 常勤換算で、入所者の数を100で除して得た数以上。 |  | 本体施設及びｻﾃﾗｲﾄ施設の双方の入所者へのｻｰﾋﾞｽ提供を十分に行える勤務体制であること。 | 13 |  |  | FALSE
|  |  | -2 | 本体施設が介護老人保健施設であって、本体施設とｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者へのｻｰﾋﾞｽ提供が適切に行われる場合に限り、置かないことができる。
|  |  | -3 | サービス提供時間帯以外の時間において指定訪問リハビリのサービス提供に当たることは差し支えないが、当該勤務時間は老健の勤務時間数に含まれない。
|  |  | 2 | ＜通所＞ |  |  |  | ＜通所＞ | 配置人員（常勤換算）
|  |  |  | 専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士,言語聴覚士が利用者が100又はその端数を増すごとに１以上確保されていること。（通所リハビリテーションの単位ごと、かつ営業日ごとに適切に配置することが望ましい） |  |  | 14 |  |  | FALSE
|  |  | 3 | ＜訪問リハ＞ |  |  |  | ＜訪問リハ＞ | 配置人員（常勤換算）
|  | 居宅基準76‐1-2 |  | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 |  |  | 14② |  |  | FALSE
5 | 栄養士・管理栄養士 | 条例 4-6 条例規則 3-1-5 基準解釈通知 2-6 | 1 | 本体施設が介護老人保健施設、療養床数100以上の介護医療院または100床以上の病院であって、本体施設とｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者へのｻｰﾋﾞｽ提供が適切に行われる場合に限り、置かないことができる。 | 1 | 本体施設が100床未満の介護老人保健施設の場合にも、本体施設には常勤職員を配置すること。 ただし、同一敷地内の病院等との兼務職員（常勤）を充てることができる。 |  | ＜入所＞（本体施設含む） | 配置人員（常勤換算）
[7 empty] | 15 |  |  | FALSE
6 | 介護支援専門員 | 条例 4-7 条例規則 3-1-6, 3-4,5 基準解釈通知 2-7 | 1 | 本体施設が介護老人保健施設、介護医療院（併設型小規模介護医療院を除く。）であって、本体施設とｻﾃﾗｲﾄ施設の入所者へのｻｰﾋﾞｽ提供が適切に行われる場合に限り、置かないことができる。 | 1 | 本体施設には、入所者数が100又はその端数を増すごとに１以上を標準とする常勤職員を配置すること。 |  | ＜入所＞（本体施設含む） | 配置人員（常勤換算）
|  |  | 2 | 常勤職員を１人以上配置。入所者数が100又はその端数を増すごとに１以上。 | 2 | 本体施設及びｻﾃﾗｲﾄ施設の双方の入所者へのｻｰﾋﾞｽ提供を十分に行える勤務体制であること。 | 16 |  |  | FALSE
7 | 薬剤師 | 条例 4-2 条例規則 3-1-1 基準解釈通知 2-2 | 1 | 入所者の数を300で除した数以上。 |  | 本体施設及びｻﾃﾗｲﾄ施設の双方の入所者へのｻｰﾋﾞｽ提供を十分に行える勤務体制であること。 |  | ＜入所＞（本体施設含む） | 配置人員（常勤換算）
[7 empty] | 17 |  |  | FALSE
8 | 調理員・事務員・その他の従業者 | 条例 4-8 条例規則 3-1-7 基準解釈通知 2-2,8 | 1 | 実情に応じた適当数
|  |  | 2 | 調理員、事務員等については、併設施設との兼務や業務委託等により、適正なサービスを確保できる場合にあっては配置しない場合があっても差し支えない。
9 | 職員の専従 | 条例 4 条例規則 3-3 基準解釈通知 2-1,3,4,5,6,7 居宅基準 111 予防基準 117 | 1 | 併設施設等との職員の兼務を認められるのは介護老人保健施設とその併設施設等双方の人員に関する要件を満たすとともに、兼務によって入所者等の処遇に支障を来たさない場合に限られる。
|  |  | 2 | 兼務及び非常勤職員の勤務については、あらかじめ計画された勤務表により行うこと。
Ⅲ．その他（法95、97－3等）
1 | 開設者及び管理者 | 法 95 条例 7 条例規則 6 基準解釈通知 4-19 併設通知 4-(3) | 1 | 介護老人保健施設の開設者は、知事の承認を受けた医師に当該施設を管理させなければならない。 | 1 | 介護老人保健施設の管理者が、併設する病院又は診療所の管理者を兼ねている場合にあっては、その者を常勤とみなして差し支えないこと。 |  | 開設者名
管理者名
|  |  |  | ただし、知事の承認を受け、医師以外の者に当該施設を管理させることができる。 |  |  |  | 管理者の兼務
兼務施設
|  |  | 2 | 管理者は、専ら当該施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。 ただし、管理上支障のない場合は、他の事務所、施設等の職務に従事することができる。 |  |  |  | 兼務内容
管理者の資格
[7 empty] | 1 |  |  | FALSE
2 | 区市町村との連携 | 条例 3-3 | 1 | 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、区市町村等との密接な連携に努めなければならない。 | 1 | 施設の設置について、計画段階から地元区市町村の同意を得ていること。 | 2 |  |  | FALSE
3 | 地元町内会 (自治会)等 との連携及び周辺住民の同意 | 条例 37 基準解釈通知 4-30 | 1 | 運営に当たっては、地域住民またはボランティア等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 |  |  | 3 |  |  | FALSE
[7 empty] | 4 |  |  | FALSE
[7 empty] | 5 |  |  | FALSE
4 | 協力医療機関・協力歯科 | 条例 32 基準解釈通知 4-26 | 1 | 協力医療機関の選定に当たっては、次の点に留意すること。 |  |  | 6 |  |  | FALSE
|  |  | -1 | 介護老人保健施設から近距離にあることが望ましい。 |  |  |  | 協力医療機関名
|  |  | -2 | 入所者の病状の急変時に、相談対応や診療を行う体制を常時確保した協力医療機関及び緊急時に原則入院できる体制を確保した協力病院を定めなければならない。 |  |  |  | 施設からの距離 | キロ
|  |  | -3 | 年に１回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等を知事に届け出ること。 |  |  |  | 所要時間（徒歩・車） | 分
医療機関コード
|  |  | -4 | 新興感染症発生時等に、感染者の診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、新興感染症発生時等における対応を取り決めるよう努めること。 | -4 | 流行期初期期間経過後（公表後４か月程度から６か月程度経過後）において、入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等 | 7 |  |  | FALSE
[7 empty] | 8 |  |  | FALSE
|  |  | 2 | 協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 |  |  |  | 協力歯科医療機関名
5 | 法人の定款・寄附行為の変更 |  |  |  | 1 | 定款・寄附行為の変更の可否を確認すること。 | 9 |  |  | FALSE
[7 empty] | 10 |  |  | FALSE
建物の平面図・側面図・正面図
施設の案内図
敷地周辺の見取り図
土地登記簿
抵当権等設定状況
土地建物賃借等契約書
建築検査済証
消防検査済証
だれでもトイレ
だれでもトイレ
・手すり
・オストメイト用汚物流し
・ベビーチェア ・ベビーベッド
車椅子使用者用駐車施設
入所定員
通所定員
共用部分における利用計画等
ユニットの数及びユニットごとの定員
共同生活室に近接して一体的に設置
10人を超えるﾕﾆｯﾄがある場合、自律的な日常生活の確保・支援体制
地階設置の適否
避難上の適否
寝台・収納設備
ナース・コール
プライバシーの保護
カーテン等の設置
特別な療養室の施設定員に対する割合
診察室の適否
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
他ユニット入所者が通過しないこと
車椅子が支障なく通行できること
共用有の場合の利用計画の妥当性
浴室の構造の適否
特別浴槽
ストレッチャー等の移動の適否
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室・共同生活室ごとに設置
ブザー又はこれに代わる設備
常夜灯
療養室・共同生活室ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに近接して設置
洗濯室等の状況
共用有の場合の利用計画の妥当性
他の施設との区別
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
消防法上の適否
準耐火建築物の有無
療養室等入所者が日常継続的に使用する施設が２階以上及び地階にある
階段等の状況
両側手すり
手すり
常夜灯
車椅子等の配置
床の段差解消
所持金等の管理・保管場所
売店の設置、訪問販売の活用等
消防法上の適否
家族相談室
家族介護教室
施設の区分の適否
管理者の履歴書
区市町村の意見書等
住民説明会の開催
周辺住民への説明
町内会及び周辺住民の同意
協力医療機関との協力確認書
協力歯科との協力確認書
定款変更の確約書
定款変更済み
※
(入浴時間計算式例)
入所者数×２回／週の入浴日 ＋入浴する通所者 ＝A人
1日の浴室利用可能時間×浴室の同時利用可能人数／A人＝B分
車椅子使用者用駐車施設
・幅は350㎝以上とする
・利用療養室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設置
・利用療養室までの経路について誘導表示を設置
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
共用有の場合の利用計画の妥当性
面積
共用有の場合の利用計画の妥当性
療養室の階ごとに設置
共用有の場合の利用計画の妥当性
看護師（准）
介護職
相談体制の整備
PT,OT,ST
介護支援専門員
(管理）栄養士
薬剤師
緊急時の連絡整備
看護師（准）
介護職
看護師（准）
介護職
緊急時の連絡整備
看護師（准）
介護職
PT,OT,ST
建物登記簿
医師
PT,OT,ST
協力医療機関に関する届出書

## 老健（転換改修)
介護老人保健施設（転換改修）等整備の審査基準
※令和６年３月３１日をもって、経過措置基準を適用しての転換は終了 | [6 empty] | （注）転換改修により緩和措置を適用する場合はこの基準と本則基準をあわせて審査する。
項 目 |  | 緩和措置適用 | 関係規定 | 基準 |  | 留意事項 |  | 確認欄（基準を満たしていれば☑） |  |  | 8 | 審査用
Ⅰ．施設及び設備の適否（法74-2、法97-1,3） | [10 empty] | (FALSEの数）
3 | 施設の専用 |  | 併設通知（転換）3 | 1 | それぞれの基準を満たし、かつ、各施設等の患者等に対する治療、介護その他のサービスに支障がない場合に限り、共用が認められること。ただし、この場合にあっても、各施設等を管理する者については明確にしなければならず、「病院又は診療所の病室」と「老健施設の療養室」との共用は認められない。 | 1 | 共用の判断に当たっては、利用計画等により十分に精査すること。 | 1 |  |  | FALSE
[6 empty] | 2 | 病院又は診療所に係る施設及び構造設備に対して医療法第27条の規定に基づく使用前検査、使用許可を行なうに当たっては、共用することによって法に定める基準を下回ることのないよう十分に注意すること。 |  | 【共用する施設】
[6 empty] | 3 | 現に存する病院又は診療所に係る施設及び構造設備を老健施設・設備と共用する場合には医療法に定める所用の変更手続を要すること。
4 | 療養室 |  | 基準 附則第13条 | 1 | 床面積は、一人当たり６．４㎡以上であること。 ただし、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間に限る。 | 1 | 基準面積は、内法により測定する。 |  | 入所1人あたり療養室面積
|  |  | 基準解釈通知第3-4-(6) |  |  |  | ＜望ましい設備＞ ・車椅子の高さにあわせた療養室の鍵（室内から開けられること） ・ベッドの高さやリクライニングの角度が手元で調節できる低床ベッド ・衣服寝具の収納スペース ・部屋ごとの冷暖房設備 ・テレビ傾聴の設備 ・電話配線 |  | 最大（内法）
最小（内法）
5 | 診察室 |  | 基準 附則第14条 | 1 | 併設される病院又は診療所の施設を利用することにより、入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは診察室を設けないことができる。 |  |  | 2 |  |  | FALSE
診察室数
入院定員
平均診察回数（1日あたり）
6 | 機能訓練室 |  | 基準 附則第15条 基準 附則第16条第1項 条例規則 附則4 基準 附則第16条第2項 基準解釈通知 第3-2-(1)-①-イ | 1 | 床面積は、病院からの転換の場合、４０㎡以上であること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 入所定員
|  |  |  | 2 | 床面積は、診療所からの転換の場合、次のいずれかに適合するものとする（ユニット型介護老人保健施設を除く。）。 | 2 | 当該機能訓練を行うために必要な器械・器具を備えること。 |  | 面積(内法) |  |  | 40㎡以下
|  |  |  | -1 | 機能訓練室及び食堂は、それぞれ必要な広さを有するものとし、機能訓練室と食堂を合計した面積は、入所者定員一人当たり３㎡以上であること。ただし、その場合にあっては、機能訓練又は食事の提供に支障がない広さを確保すること。 |  |  |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | -2 | 機能訓練室は、４０㎡以上の面積を有し、その場合、食堂は入所者定員一人当たり１㎡以上であること。
|  |  |  | 3 | 床面積は、診療所から転換の場合、４０㎡以上であること（ユニット型介護老人保健施設に限る。）。
7 | 談話室 |  | 基準 第3条第2項第三号 基準解釈通知 第3-2-(1) 条例 第5条第1項四号 条例規則 第4条第1項第一号 | 1 | 入所者同士や、入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法） |  |  | #REF!
|  |  |  | 2 | 入所者とその家族等が談話を楽しめるよう、ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備えること。 | 2 | 床面積は、入所定員一人当り０．５㎡程度 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0!
8 | 食堂 |  | 条例規則 附則3 条例規則 附則4 基準解釈通知 第3-2-(1) | 1 | 床面積は、病院からの転換の場合、入所者定員一人当たり1㎡以上であること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法） |  |  | #REF!
|  |  |  | 2 | 床面積は、診療所からの転換の場合、次のいずれかに適合するものとする（ユニット型介護老人保健施設を除く。）。 | 2 | 洗面設備があることが望ましいこと。 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0!
|  |  |  | -1 | 必要な広さを有するものとし、食堂と機能訓練室を合計した面積は、入所者定員一人当たり３㎡以上であること。ただし、その場合にあっては、食事の提供に支障がない広さを確保すること。
|  |  |  | -2 | 入所者定員一人当たり１㎡以上であること（機能訓練室の面積が４０㎡以上の場合に限る。）。 | [6 empty] | 面積の記載があること
11 | レクリエーション・ルーム |  | 基準 第3条第2項第六号 基準解釈通知 第3-2-(2)-① 条例 第5条第1項七号 条例規則 第4条第1項第四号 | 1 | レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を整えること。 | 1 | 基準面積の測定は、内法による。 |  | 面積(内法）
[6 empty] | 2 | 床面積は、入所定員一人当り１㎡程度 |  | 1人当たりの面積 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
18 | 通所ｻｰﾋﾞｽ （通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ） |  | 法 第72条 施行規則 第128条 居宅基準 第112条 居宅基準解釈通知 第3-7-2 予防基準 第118条 | 1 | 転換改修に際して、通所サービス利用定員一人当たり３㎡以上のリハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等をやむをえず確保できない場合は設けないことができる。 |  |  |  | 利用定員
専用面積(内法)
[9 empty] | 1人当たりの面積(内法) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
20 | 耐火建築 |  | 条例 附則4 基準 第4条第1項 基準解釈通知 第3-3-(1) 条例 第6条第1項 条例規則 第5条第1項 | 1 | 転換改修した当該老健（ユニット型介護老人保健施設を除く。）に係る建物については、下記の規定は適用しない。 |  |  | 3 |  |  | FALSE
|  |  |  | -1 | 老健施設の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物でなければならない。ただし、次のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての老健施設の建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。 |  |  | 4 |  |  | FALSE
|  |  |  | イ | 療養室、談話室、食堂、浴室、レクリエーション・ルーム、便所等、入所者が日常継続的に使用する施設（「以下「療養室等」という。）を2階以上の階及び地階のいずれにも設けていないこと。
|  |  |  | ロ | 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次の掲げる要件の全てを満たすこと。
|  |  |  | ① | 当該老健施設の所在地を所管する消防長又は消防署長と相談の上、非常災害対策に関する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
|  |  |  | ② | 非常災害対策に関する訓練については、計画に従い、昼間及び夜間に行うこと。
|  |  |  | ③ | 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
21 | 屋内直通階段及びｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  | 条例 附則5 基準 第4条第2項 基準解釈通知 第3-3-(2) 基準解釈通知 第3-3-(3) 条例 第6条第3項第1号 | 1 | 老健施設（ユニット型介護老人保健施設を除く。）に転換改修の場合、下記の規定を適用する。 |  |  | 5 |  |  | FALSE
|  |  |  | -1 | 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の階段を二以上設けること。 |  |  | 6 |  |  | FALSE
|  |  |  | -2 | ただし、エレベーターが設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ50㎡※以下のものについては屋内の直通階段を１とすることができる。 |  | ※主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料（建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料）で造られている建築物にあっては100㎡ |  | エレベーター
２階以上の各階における療養室の床面積の合計
23 | 廊下 |  | 条例 附則6 条例 第6条第3項第3号 条例 第45条第3項第3号 基準 第4条第1項第5号 基準解釈通知 第3-3-(4) | 1 | 老健施設に転換改修する場合の廊下の幅は、１．２ｍ以上（中廊下にあっては、１．６ｍ以上）とすること。 | 1 | 廊下の幅は、内法によるものとし、手すりを含むものであること。 |  | 片廊下(m以上) |  |  | 非適合
|  |  |  | 2 | 手すりを設けること。 | 2 | 手すりは原則として両側に設けること。 |  | 中廊下(m以上) |  |  | 非適合
|  |  |  | 3 | 常夜灯を設けること。 | 3 | 中廊下は、廊下の両側に療養室等又はエレベーター室のある廊下をいうこと。 | 7 |  |  | FALSE
[8 empty] | 8 |  |  | FALSE
共用部分における利用計画等
併設病院・診療所における診察室の状況
消防法上の適否
準耐火建築物の有無
階段等の状況
両側手すり
両側手すり
常夜灯

## 根拠法令
【施設・人員基準等の根拠法令】 |  |  | 資料４
| 「法」 | 介護保険法
| 「施行規則」 | 介護保険法施行規則
| 「基準」 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（H11省令第40号）
| 「基準解釈通知」 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（H12老企第44号）
| 「条例」 | 東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（H24東京都条例第42号）
| 「条例規則」 | 東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例施行規則（H24東京都規則第46号）
| 「居宅基準」 | 指定居宅ｻｰﾋﾞｽ等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（H11省令第37号）
| 「居宅基準解釈通知」 | 指定居宅ｻｰﾋﾞｽ等及び指定介護予防ｻｰﾋﾞｽ等に関する基準について（H11老企第25号）
| 「予防基準」 | 指定介護予防ｻｰﾋﾞｽ等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防ｻｰﾋﾞｽ等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（H18省令第35号)
| 「報酬基準」 | 指定施設ｻｰﾋﾞｽ等に要する費用の額の算定に関する基準（H12告示第21号）
| 「居宅報酬基準」 | 指定居宅ｻｰﾋﾞｽに要する費用の額の算定に関する基準（H12告示第19号）
| 「施設・短期報酬解釈通知」 | 指定居宅ｻｰﾋﾞｽに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所ｻｰﾋﾞｽ及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設ｻｰﾋﾞｽ等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について（H12老企第40号）
| 「通所報酬解釈通知」 | 指定居宅ｻｰﾋﾞｽに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所ｻｰﾋﾞｽ及び居宅療養管理指導に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について（H12老企第36号）
| 「予防報酬基準」 | 指定介護予防ｻｰﾋﾞｽに要する費用の額の算定に関する基準（H18告示第127号）
| 「予防報酬解釈通知」 | 指定介護予防ｻｰﾋﾞｽに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（H18老老発第0317001号）
| 「併設通知」 | 病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について（H30医政発第0327第31号）
| 「併設通知（転換）」 | 病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設について（H19医政発第0531003号）